富顺县中医医院2026年一批消防器材采购项目采购需求
[bookmark: heading_1]一、采购数量
	品名（规格）
	数量
	单位

	MFZ/ABC5手提式干粉灭火器（5kg）
	550
	具

	消防软管卷盘（JPS1.0-19/25）
	10
	套

	消防水带（16-65-25，DN65）
	20
	套


[bookmark: heading_2]二、技术要求
[bookmark: heading_3]（一）灭火器
1.产品型号：MFZ/ABC5手提式贮压式ABC干粉灭火器（型号中Z表示贮压式）。
2.灭火剂类型：磷酸铵盐（ABC）干粉灭火剂，符合GB 4066-2017《干粉灭火剂》要求，充装质量5kg，无毒、无污染，适用于医院医疗场所使用。
3.灭火级别：不低于3A、89B，可扑救A类（固体物质）火灾、B类（液体）火灾、C类（气体）火灾及E类（带电设备）火灾。
4.压力参数：额定工作压力及水压试验压力符合GB 4351-2023要求，使用环境温度-20℃～+55℃。
5.喷射性能：有效喷射时间、有效喷射距离、喷射滞后时间、喷射剩余率等均符合GB 4351-2023要求。
6.执行标准：产品符合GB 4351-2023《手提式灭火器》、GB 4066-2017《干粉灭火剂》要求，具备国家强制性3C认证，提供有效认证证书及型式检验报告。
7.结构要求：筒体经水压试验合格，配置压力指示器、喷射软管、保险销及铅封，阀门密封性能良好，符合GB 4351-2023要求；适用于病房、走廊、药房、机房、库房等医院各类场所。
8.标志标识：筒体表面涂红色漆，铭牌标志清晰耐久，包含产品名称、型号、灭火级别、灭火剂充装量、使用温度范围、生产年月、制造厂名、3C认证标志及使用说明，便于日常检查与维护。
9.出厂要求：交货时产品出厂日期距交货日期不超过3个月，筒体钢印、铭牌、3C标志、铅封齐全完好。
[bookmark: heading_4]（二）消防软管卷盘
1.产品名称：消防软管卷盘。
2.型号规格：JPS1.0-19/25。
3.公称工作压力：1.0MPa，试验压力1.5MPa。
4.软管规格：公称内径19mm，软管长度25m（长度允许偏差±1.0m）。
5.配套水枪：小口径直流喷雾水枪。
6.软管材质：增强橡胶/聚氨酯复合软管，耐压、耐老化、耐腐蚀，适合医院室内环境。
7.卷盘转盘：转动灵活、无卡滞，金属支架牢固防锈。
8.进水接口：与室内消火栓箱配套，采用通用标准接口，接口符合GB 12514系列标准要求。
9.执行标准：GB 15090-2005《消防软管卷盘》；如交货时GB 15090-2026《消防软管卷盘》已实施，则按新标准执行。
10.资料要求：随货提供产品合格证、近期产品检验报告、产品使用说明书，适用于医院门诊、病房、楼道、医技科室等场所。
[bookmark: heading_5]（三）消防水带
1.规格型号：型号16-65-25（即公称工作压力1.6MPa、公称内径65mm、长度25m），长度允许偏差±1.0m。

2. 材质：采用高强度涤纶长丝编织而成，内衬为聚氨酯或橡胶材质，具备耐磨、耐高压、耐腐蚀、抗老化性能，适用于医院室内消防环境。
3.公称工作压力：1.6MPa（16型），试验压力2.4MPa，爆破压力不低于4.8MPa。
4.接口：配备KD65内扣式水带接口（2只），接口符合GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》；如交货时GB 12514-2026已实施，则按新标准执行。接口与DN65消火栓、水枪配套，连接牢固、密封可靠、拆卸方便。
5. 水力性能：在额定工作压力下，水流阻力小，流量充足，满足医院消防灭火供水需求。
6.执行标准：GB 6246-2011《消防水带》；如交货时GB 6246-2026《消防水带》已实施，则按新标准执行。
7.资料要求：随货提供产品合格证、近期产品检验报告、产品使用说明书等相关资料。
8. 外观质量：水带表面平整、无破损、无气泡、无脱层，颜色均匀，标识清晰，包含产品型号、规格、生产日期、厂家信息等内容。
[bookmark: heading_6]三、商务要求
1.供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，不得提供返修品或翻新件；交货时产品出厂日期距交货日期不超过3个月。产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。
2.产品送达指定地点后，无偿负责卸货、搬运至各使用科室及指定楼层，配合采购人完成清点、验收、入库。
3.供应商在产品使用过程中提供技术指导，对产品安装、使用、维护进行免费讲解，确保使用人员规范操作。
4.质量保证：自货物验收合格之日起质保期不少于2年。质保期内如出现筒体泄漏、压力指示器失准、灭火剂失效等质量问题，供应商须在接到通知后24小时内响应，48小时内免费更换或维修，产生的所有费用（含运输、人工、更换件费用）均由供应商承担。
5.所有产品符合医院院感、安全、环保要求，不产生有毒有害物质，适用于医疗场所。
6.供应商提供的产品必须符合或优于现行国家标准、行业标准及地方标准（含强制性标准GB 55036-2022《消防设施通用规范》、GB 55037-2022《建筑防火通用规范》、WS 308-2019《医疗机构消防安全管理》），以及本采购需求提出的质量要求和技术指标。
7.货到现场交付完成后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。
[bookmark: _GoBack]8.询价要求：本次询价应包括人工、设备、管理费、税费、安装、调试、回收等完成本项目所需一切费用。
9.包装方式及运输要求：供应商应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。
10.交货期限：合同签订后20日历天内完成全部货物的送货、卸货、搬运及验收。
11.交货地点：富顺县中医医院指定地点（含富达路院区、同心院区，具体由采购人指定）。
12.验收标准：采购人依据本采购需求、国家现行标准组织验收。灭火器须提供有效3C认证证书（认证范围覆盖所投型号）；消防软管卷盘、消防水带须提供产品合格证及由国家认可检验机构出具的检验报告；所有产品随货提供使用说明书（以上资料均加盖供应商公章）。验收时逐具（套）检查外观、铭牌、铅封、压力指示器，核对型号规格、数量及随货资料。验收不合格的，供应商须在3日内免费更换。
13.操作培训：供应商须在交货验收时对采购人指定的物业安保及科室管理人员进行现场培训，内容包括灭火器检查方法、操作使用、日常维护注意事项及消防水带、软管卷盘的操作使用，确保使用人员规范操作。
备注：本项目采购需求基于前期初步市场调研，非最终招标采购需求，如认为存在异议或排他性内容，请以书面方式向院方提出。
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