


富顺县中医医院全院中央空调、手术室洁净空调、精密空调、净化设备、新风设备、分体式空调等维保服务采购项目（二次）

项目编号：SCGY-2025-QY066
竞争性谈判文件
采   购   人：富顺县中医医院

  采购代理机构：四川广奕工程项目管理有限公司

文 件 编  制：采购人与采购代理机构共同编制

 四川·自贡

2025年6月

目  录


1第一章 谈判邀请


3第二章 谈判须知


10第三章 确定邀请参加谈判活动的供应商数量和方式


11第四章 供应商的资格条件要求


12第五章 供应商应当提供的资格证明材料


13第六章 项目概述、内容要求及商务要求


13第七章 体现满足谈判需求、质量和服务相等的谈判项目实质性要求


43第八章 谈判内容、谈判过程中可能实质性变动的内容


44第九章 供应商响应文件的编制要求


48第十章 响应文件主要格式要求


62第十一章 谈判及评定程序、评定方法、评定标准


68第十二章 采购合同主要条款（参考格式）


82第十三章 附件（供应商报名登记表）




第一章 谈判邀请

 四川广奕工程项目管理有限公司 受 富顺县中医医院委托，拟对富顺县中医医院全院中央空调、手术室洁净空调、精密空调、净化设备、新风设备、分体式空调等维保服务采购项目（二次）进行竞争性谈判，现邀请符合本次要求的供应商参加谈判，内容如下：
1项目编号：SCGY-2025-QY066
项目名称：富顺县中医医院全院中央空调、手术室洁净空调、精密空调、净化设备、新风设备、分体式空调等维保服务采购项目（二次）
三、资金来源：自筹资金
四、项目内容：详细要求见第六章

五、供应商的资格条件要求
( 一) 参加谈判采购的供应商应具备下列条件：
1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件：
7、参加政府采购活动的供应商、法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

（二）供应商其他具有类似效力的要求：

1、供应商其他具有类似效力的要求：供应商为法定代表人、法定代表人授权参加本次谈判活动的合法代表；

2、本项目不接受联合体谈判。
3、本项目的特殊资质性要求：
    3.1淡季（2-5月、10月）驻点维修人员（1人）须具备国家应急管理部门或安全生产监督管理部门颁发的特种作业操作证（制冷与空调作业）和特种作业操作证（电工作业）。

3.2旺季（6-9月、11-1月）驻点维护组2人及以上，维修组须具备特种作业操作证（制冷与空调作业）与特种作业操作证（电工作业）。（ 1.提供证书扫描件；2. 提供人员在职证明材料）。

六、领取竞争性谈判文件时间、地点及费用

1、时间：竞争性谈判文件自2025年06月26日至2025年06月30日，每天上午09:00至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）发售。
2、地点：自贡市自流井区丹桂街东段泰丰大厦一区26-18号（四川广奕工程项目管理有限公司.报名邮箱：zggy_vip2@163.com）。

3、售价：本项目谈判文件无偿获取，供应商可登录四川招采交易信息网免费获取文件。
4、方式：
（1）现场获取：供应商在购买竞争性谈判文件时必须携带《单位介绍信》、经办人身份证复印件（身份证原件备查）、《供应商报名登记表》。

（2网上获取：请将报名资料扫描件传至(zggy_vip2@163.com），联系电话：0813-2627377，(开标当天需提供上述资料原件)。
七、提交响应文件截止时间及谈判时间、地点

1、提交响应文件截止时间及谈判时间：2025年07月03日10:00（北京时间)。

2、提交响应文件地点及谈判地点：自贡市自流井区丹桂街东段泰丰大厦一区26-18号-四川广奕工程项目管理有限公司开标1厅。

3、响应文件应在谈判当日提交截止时间前送达谈判地点，本次谈判不接受以电子邮件、传真及邮寄方式提交的响应文件。

八、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性谈判邀请在四川招采交易信息http://www.zhaocaijiaoyi.com上以公告形式发布。
九、联系方式
1、采购人:富顺县中医医院
地    址：富顺县富世街道富达路120号

联 系 人：聂老师 
电    话：0813-5197655

2、招标代理机构：四川广奕工程项目管理有限公司

地  址：自贡市自流井区丹桂街东段泰丰大厦一区26-18号

联系人：陈女士       
电  话：0813-2627377


第二章 谈判须知
（一）供应商须知附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	
	采购预算
	￥288517.00元（大写人民币：贰拾捌万捌仟伍佰壹拾柒元整）

超过采购预算的报价为无效报价。

	
	低于成本价不正

当竞争预防措施
	评审小组认为供应商的报价明显低于其他有效供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

	
	履约保证金
（实质性要求）
	履约保证金金额：合同金额的 10%。

履约保证金缴纳形式：供应商自行选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

应注明（项目名称、项目编号）履约保证金。

履约保证金退还：服务期满一年后，供应商履行了合同服务义务，采购人凭供应商提供的退还履约保证金申请无息退还履约保证金。

履约保证金不予退还情形：未按合同履约不退还。采用非保函形式缴纳的履约保证金在 15 个工作日内无息返还，采用保函形式缴纳的履约保证金在担保有效期后，担保责任终止。

递交和退还保函原件时供应商须到采购人现场提供以下证明材料：

①法定代表人授权委托书原件；②委托代理人身份证复印件。

	
	现场踏勘
（实质性要求）
	因现场情况复杂，该项目潜在供应商须在2025年07月01日上午09:30进行现场踏勘，不到现场踏勘的供应商不得投标。（联系人：洪老师  18990072448）
潜在供应商须携带以下有效期内的证件：
1、公司营业执照（加盖公章）；
2、单位介绍信（加盖公章）；
3、身份证原件。

	
	谈判文件的澄清解释
	供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容，若有疑问应以书面形式(包括打印、电传、传真和电子邮件，下同)通知采购代理机构。采购代理机构只对在谈判截止时间的1天(指日历天，下同)前收到的要求答疑的问题予以答复。采购代理机构的答疑将在谈判截止时间前以书面形式发给所有购买谈判文件的供应商，但不指明答疑问题的来源。

	
	响应有效期
	谈判后90天（从谈判之日起），有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

	
	响应文件份数
	资格性响应文件一式叁份（其中正本壹份、副本贰份）；技术服务性响应文件一式叁份（其中正本壹份、副本贰份）;报价响应文件叁份（其中正本壹份、副本贰份）；电子档壹份（u盘）。

	
	响应文件的印制、

签署、密封及标注
	详见第九章第四、五条内容。

	
	成交通知书领取
	请成交供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构领取成交通知书。

联系人：陈女士

联系电话：0813-2627377

地址：自贡市自流井区丹桂街东段泰丰大厦一区26-18号。

	
	招标代理服务费
（实质性要求）
	本项目招标代理服务费并参照国家发改委【2011】534号文件规定执行（包括本项目服务要求中涉及的一切内容，见下表）收费，计算后下浮30%，代理费不足3000.00元的按3000.00元收取。由成交供应商支付。

代理服务费缴纳账户：

公司名称：四川广奕工程项目管理有限公司

开 户 行：自贡银行股份有限公司华商国际城支行

银行账号：3090 1200 0000 0489 01

银行行号：3136 5500 3099

咨询电话：0813-2627277

	
	谈判保证金
（实质性要求）
	1.谈判保证金为预算金额的2%。（5770.34元）

2.谈判保证金收款账户：

户  名：四川广奕工程项目管理有限公司

账户号:309012000000048901

开户行:自贡银行股份有限公司华商国际城支行

联系电话：0813-2627277 

缴款截止时间为2025年06月30日17：00（北京时间），缴款是否成功以到账时间为准，在此时间后收到的投标保证金均为无效投标保证金。供应商未按照竞争性谈判文件要求提交投标保证金的，作为无效投标处理。

特别注意：请在备注栏填写 “谈判保证金”“项目名称以及项目包号”。 

3.本项目只接受转账、电汇等非现金形式的保证金。供应商未按照谈判文件要求提交谈判保证金的，作为无效响应处理。

4.谈判保证金的退还：

（1）未成交供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内全额退还。

（2）成交供应商的谈判保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构且缴纳足额代理服务费后的5个工作日内全额退还。

注意：各供应商在递交响应文件时，请将“退还谈判保证金材料”现场向代理机构财务工作人员递交或发送至邮箱zggy_vip2@163.com。

5.退还谈判保证金材料：

（1）谈判保证金退还申请表。（格式详见第十章格式14）

（2）谈判保证金凭证：提供原保证金交款、转账、汇款凭证。（原件或复印件）

6.发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还谈判保证金：

（1）在谈判文件规定的递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）在采购人确定成交供应商之前放弃成交候选资格的；

（3）成交后放弃、不领取或者不接收成交通知书的；

（4）由于成交供应商的原因未能按照谈判文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于成交供应商的原因未能按照谈判文件的规定缴纳履约保证金的；

（6）供应商在采购活动中提供虚假材料的；

（7）报价有效期内，供应商在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

	
	结果公示
	谈判结果将在四川招采交易信息网（http://www.zhaocaijiaoyi.com）上公布。


注：本前附表以外的相关内容是对供应商须知的具体补充，如有矛盾，以本前附表为准。

　　（二）总则

　　2.1适用范围

　　本谈判文件仅适用于本次谈判项目。

　　2.2有关定义

　　2.2.1“采购人”和“甲方”系富顺县中医医院。

　　2.2.2“采购代理机构”系指四川广奕工程项目管理有限公司。

　　2.2.3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

　　2.2.4“供应商”系指已报名参加谈判和向采购人提供货物及服务的供应商。

　　2.3合格的供应商（实质性要求）
　　合格的供应商应具备以下条件：

　　2.3.1本谈判文件规定的供应商资格条件；

　　2.3.2遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

　　2.3.3向四川广奕工程项目管理有限公司购买了谈判文件。

　　2.4谈判费用（实质性要求）
　　供应商应自行承担准备和参加谈判的全部费用。不论谈判的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

　　2.5充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

　　2.5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同采购人，不得同时参加本项目的谈判。

　　2.5.2为采购项目提供前期代理服务的供应商，不得再参与该采购项目的其他谈判活动。出现前述情况的单位的响应均按无效响应处理；

　　2.5.3两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作无效处理；

　　（三）谈判文件

　　3.1谈判文件的构成

　　3.1.1谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判采购的依据，同时也是评审的重要依据。谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、采购程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

　　3.1.2谈判文件、澄清文件及补充资料前后有矛盾或不一致的情形，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，则以有利于采购人的原则进行处理。

　　3.1.3供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。

　　3.1.4供应商没有对谈判文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照谈判文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。

　　3.2谈判文件的澄清和修改

　　3.2.1在响应截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对谈判文件进行澄清或者修改。

　　3.2.2招标采购单位对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，将在谈判文件要求的提交响应文件截止时间一日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了谈判文件的供应商。

　　3.2.3任何对谈判文件的澄清均为谈判文件的组成部分，并具有同等的法律效力。

　　3.2.4供应商要求对谈判文件进行澄清的，均应在递交响应文件截止时间三日前按谈判文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

　　3.3答疑会和现场考察：请潜在供应商于2025年07月01日上午09:30，须携带的资料：1、公司营业执照（加盖公章）；2、单位介绍信（加盖公章）；3、身份证原件。统一踏勘现场,（联系人：洪老师  18990072448）。
　　（四）响应文件

4.1响应文件的编制及相关要求（详见第九章内容）

　　4.2谈判保证金：本项目收取谈判保证金。

    4.3响应有效期

　　4.3.1本项目响应有效期为递交响应文件截止时间届满后90天。供应商响应文件中必须载明响应有效期，响应文件中载明的响应有效期可以长于谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

　　4.3.2因不可抗力事件，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。

　　供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。

　　4.3.3因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。

（五）评定程序、评定方法及评定标准

　　详见第十一章内容。

　　（六）合同的签订及履行

　　6.1签订合同

　　6.1.1成交人在收到成交通知书后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

　　6.1.2采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交人响应文件作实质性修改。

　　6.1.3成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

　　6.1.4在签订合同前，采购人有权对成交人响应文件中相关材料的原件进行审查核实，并将响应文件作为合同的一部分。若发现响应文件中相关材料存在虚假响应的，将不予签订合同，并报相关监督检查部门进行处理。若发生以上情况，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

　　6.1.5成交人在合同签订之后3个工作日内，将签订的合同一份送采购代理机构备案。

　　6.2合同分包（实质性要求）
　　本项目不允许合同任何形式的分包及转让。

　　6.3.合同转包（实质性要求）
　　本采购项目严禁成交人将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交人将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

　　成交人转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

　　6.4补充合同

　　采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

　　6.5履约保证金：本项目收取履约保证金。
　　6.5.1成交人收到成交通知书后，签订合同之前，按本章前附表相关要求缴纳履约保证金。如果成交人在规定的合同签订时间内，没有按照谈判文件的规定缴纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交，其缴纳的谈判采购保证金将不予退还。

　　6.5.2履约保证金在成交人对合同规定义务履行完毕时全额无息退还；如果成交人未能履行合同规定的部分或全部义务，该保证金将视情况予以部分或全部不予退还。

　　6.5.3只有在采购人、成交人双方协商一致的情况下才可免除履约保证金条款。

　　6.6履行合同

　　6.6.1成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

　　6.6.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

　　6.7验收

　　6.7.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照采购相关法律法规的要求进行验收。

　　6.7.2验收结果合格的，成交人凭验收材料到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

　　6.8资金支付

　　采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

　　（七）采购纪律要求

　　供应商参加本项目采购不得有下列情形：

　　（1）提供虚假材料谋取成交；

　　（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

　　（3）与招标采购单位、其他供应商恶意串通；

　　（4）向招标采购单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

　　（5）在采购过程中与招标采购单位进行协商谈判；

　　（6）成交或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

　　（7）未按照谈判文件确定的事项签订采购合同；

　　（8）将采购合同转包或者违规分包；

　　（9）提供假冒伪劣产品；

　　（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

　　（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

　　（12）法律法规规定的其他情形。

　　供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。

　　（八）其他

本谈判文件中所引相关法律制度规定，在采购活动中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第十一章中“1.总则、2.评审方法、3.评审程序”规定的内容条款，在本项目响应截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本谈判文件不再做调整。

第三章 确定邀请参加谈判活动的供应商数量和方式
　　

　　本次竞争性谈判邀请在四川招采交易信息网（http://www.zhaocaijiaoyi.com）上以公告形式发布，邀请至少3家具备资格的供应商。

第四章 供应商的资格条件要求
( 一) 参加谈判采购的供应商应具备下列条件：
1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件：
7、参加政府采购活动的供应商、法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录。
（二）供应商其他具有类似效力的要求：

1、供应商其他具有类似效力的要求：供应商为法定代表人、法定代表人授权参加本次谈判活动的合法代表；

2、本项目不接受联合体谈判。
3、本项目的特殊资质性要求：
    3.1淡季（2-5月、10月）驻点维修人员（1人）须具备国家应急管理部门或安全生产监督管理部门颁发的特种作业操作证（制冷与空调作业）和特种作业操作证（电工作业）。

3.2旺季（6-9月、11-1月）驻点维护组2人及以上，维修组须具备特种作业操作证（制冷与空调作业）与特种作业操作证（电工作业）。（ 1.提供证书扫描件；2. 提供人员在职证明材料）。

第五章 供应商应当提供的资格证明材料
　　一、供应商应当提供的资格证明材料

　1.1应当提供以下证明材料：

（1）营业执照副本复印件；

（2）组织机构代码证副本复印件（三证合一不提供）；

（3）税务登记证副本复印件（三证合一不提供）；

（4）响应函原件；

（5）承诺函原件；

（6）体现健全的财务制度的证明材料：

①供应商须提供2022年度以来的任意一年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注或财务情况说明书的复印件；②也可提供健全财务会计制度的承诺函原件；
（7）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
（8）供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近六个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件；

（9）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函原件；

（10）参加政府采购活动的供应商、法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录承诺函原件。
二、供应商其他具有类似效力的相关证明材料

（1）法定代表人身份证复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件和授权代表身份证复印件（供应商代表为非法定代表人时提供）。
（3）本项目的特殊资质性要求：
    3.1淡季（2-5月、10月）驻点维修人员（1人）须具备国家应急管理部门或安全生产监督管理部门颁发的特种作业操作证（制冷与空调作业）和特种作业操作证（电工作业）。

3.2旺季（6-9月、11-1月）驻点维护组2人及以上，维修组须具备特种作业操作证（制冷与空调作业）与特种作业操作证（电工作业）。（ 1.提供证书扫描件；2. 提供人员在职证明材料）。

　　注：1、本章提供的证明材料是资格性审查的主要依据，未通过审查者做无效响应文件处理。


第六章 项目概述、内容要求及商务要求
一、项目概述

富顺县中医医院（同心院区、富达路院区）为确保医院中央空调、手术室洁净空调、精密空调、净化设备、新风设备、分体式空调等系统的设备始终处于良好的运行状态，洁净净手术室的七大洁净指标(温湿度、风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子)符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准、《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012、《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 10005—2023）标准及符合《中华人民共和国床染病防治法》《公共场所卫生管理条例》及其《实施条例》《四川公共场所卫生管理办法》。同时达到节能降耗降低运行成本和延长使用寿命，让医务人员和病员，有更好的工作环境和就医环境。
二、项目清单及技术参数要求

维保标准及要求
1.中央空调系统和特殊科室的净化设备经过清洗、消毒保养，使其降低能源消耗，让使用环境的含尘量、含菌量达到卫生标准，创造良好的公共场所卫生条件，预防疾病，保障人体健康。

2.严格按照卫生部颁发的《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 10005—2023））、《集中空调通风系统清洗行业技术管理规范》（SB/T10594-2011）、《空调通风系统清洗规范》（GB19210-2003）,《通风空调系统清洗服务标准〉（JG/T4OO-2O12）、《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012）设备厂家维护保养手册执行清洗维保。

3.确保医院集中空调设备和特殊科室的净化设备始终处于良好的运行状态，各项指标达到相关的标准。如第三方检测公司对医院中央空调、净化空调按以上标准/规范检测不合格，供应商应立即维护保养，维护保养结果达到检测合格(检测费用由供应商负责)。

（二）设备运行、维修、保养范围

	序号
	设备运行、维修、保养工作职责内容

	1
	一期、二期中央空调主机系统及自动化控制系统；

	2
	一期、二期中央空调末端风机盘管及控制系统；

	3
	一期、二期燃气热水锅炉及控制系统；

	4
	一期、二期中央空调制冷、制热循环水管路及冷凝水排水系统；

	5
	一期、二期中央空调主机及末端风机盘管的电源线路系统；

	6
	放射科、信息科精密空调及磁共振水冷机组及控制系统；

	7
	新风设备系统维护保养及自动化系统；

	8
	保持中央空调机组整洁，空调机组、控制柜有序号标识；

	9
	清洗风机盘管的回风过滤网；

	10
	洁净手术室、ICU、PCR实验室、消毒供应室的净化空调系统及自动化控制系统；

	11
	手术室、ICU、PCR实验室、消毒供应室的排风系统及自动化控制系统；

	12
	手术室、ICU、PCR实验室、消毒供应室的风冷式模块机组及自动化控制系统；

	13
	手术室、ICU、PCR实验室、消毒供应室的机房的强弱电控制系统；

	14
	净化手术室、ICU机房、PCR实验室、消毒供应室的电气控制系统；

	15
	新风设备系统维护保养及自动化系统；

	16
	规范操作工作流程，定期排查重点部位，发现安全隐患及时排除；

	17
	保持净化设备机房环境及室外机整洁，空调机组、控制柜有序号标识；

	18
	更换一次性初、中效清洗新风过滤网；

	19
	分体式空调消毒、滤网清洗、整体设备的维护保养。

	20
	停机维修、保养操作时，要与使用科室负责人沟通，开机率不低于98%；

	21
	负责设备机房的管理工作，工作制度、记录齐全；

	22
	按时间段每日、周、月、季度、年度安排工作计划进行定期维护，保存带水印影像资料并填写月检记录表由使用科室签字后交给医院存档。


（三）服务责任及承诺

1.根据采购人设备情况，供应商安排维修耗材、维修配件及维修工具的及时到位，做到及时监测，需要更换的配件及时更换，不留隐患，要让设备在良好的状态下运行维保期间可以有效的保证集中式空调和特殊科室的净化设备各项指标（温度、湿度、洁净度、风速、压差、换气次数、噪声、照度）均符合国家及行业相关标准要求。

2.为保障系统的有效功能和正常使用，所需要更换的单个配件、材料单价在300元以下的（包括300元）由供应商进行更换和维护保养，产生的费用由供应商承担。供应商在巡检中发现单价300元以上的单个配件、材料损坏，应当及时通知采购人，按市场调研最低询价更换和维护保养（价额不再进行下浮），估算1万元以上的设备由采购人另行组织采购。
3.系统正常运行时，操作人员必需按照供应商的正确指示操作各设备。

4.根据供应商维修人员提出的要求，采取相对必要的安全防范措施。

5.采购人协助供应商做好对合同维修范围内的安全和卫生管理工作。按供应商维修人员提出的要求，正确指导各设备操作人员正确操作使用相应设备。

6.采购人为供应商提供正常维护工作所需的条件：包括供水、供电、以及工具设备材料放置场地等基本条件，并采取相对必要安防措施保证供应商负责的设备材料不受其他人员的侵扰。等基本条件，同时为供应商维护人员出入提供方便。

7.采购人负责指定各部门责任人对供应商工作人员的工作进行确认并予以核实，在得到部门责任人的肯定后给予签字认可。

8.维保清单及单项控制价：

	序号
	维保项目
	型号
	维护保养内容
	单位
	数量
	单价（控制价）（元）
	总价（元）

	一、一期中央空调系统维保内容

	1
	螺杆式冷水机组
	LSBLG670HE/Nb
	螺杆式冷水机组主机常规维修保养。
	台
	2
	4000
	8000

	2
	真空燃气热水锅炉
	ZRQ-60
	各仪器仪表装置、燃料供应管路系统、进水系统、电器系统部分维护。
	台
	2
	2325
	4650

	3
	冷冻水泵
	KQL100-200A
	检查轴承、机封、加润滑油、检查电气控制部分。
	台
	3
	360
	1080

	4
	热水泵
	KQL80-200B
	检查轴承、机封、加润滑油、检查电气控制部分。
	台
	3
	360
	1080

	5
	冷却水泵
	KQL125-125
	检查轴承、机封、加润滑油、检查电气控制部分。
	台
	3
	360
	1080

	6
	全程水处理器
	SYS-200B1.6JZ/D-B
	检查过滤器、电子控制器和传感器定期添加消毒机和抑制剂等。
	套
	3
	200
	600

	7
	分水器
	600
	清洗、除污、消毒、及其维护保养。
	套
	1
	230
	230

	8
	集水器
	600
	清洗、除污、消毒、及其维护保养。
	套
	1
	240
	240

	9
	压差控制阀
	DN150
	部件打黄油、压差数据调节等维护。
	套
	1
	230
	230

	10
	贯流式空气幕
	L=900
	电机维护、清洗、除污、消毒、及其维护保养。
	套
	38
	40
	1520

	11
	方形横流冷却塔
	SC-175H
	电机维护、风机皮带、清洗、除污、消毒、及其维护保养。
	台
	2
	1700
	3400

	12
	膨胀水箱
	1000X1000X1000
	补水球阀维护、箱体的清洗、除污、消毒、及其维护保养。
	套
	1
	450
	450

	13
	螺杆式冷水机组自控制系统
	
	数据系统、传感系统、高低压控制系统等维护。
	套
	2
	1150
	2300

	14
	冷冻水系统管道
	
	管道清洗、除锈、防锈处理、保温层修补、水过滤器清洗。
	项
	1
	3800
	3800

	15
	风管管道
	
	管道抗震支架检查、保温层修补。
	项
	1
	3800
	3800

	16
	冷凝水系统管道
	
	管道清洗、疏通、抗震支架调节、保温层修补。
	项
	1
	2600
	2600

	17
	热泵式热回收型溶液调湿机组
	HVF-12
	主要检查电机、轴承、部件打黄油、皮带、初中效过滤器更换等维护。
	台
	9
	360
	3240

	18
	末端盘管及控制系统
	FPG-34
	维修维护线控器、电动阀、电机、叶轮、翅片等。
	台
	59
	52
	3068

	19
	
	FPG-51
	维修维护线控器、电动阀、电机、叶轮、翅片等。
	台
	134
	45
	6030

	20
	
	FPG-68
	维修维护线控器、电动阀、电机、叶轮、翅片等。
	台
	88
	45
	3960

	21
	
	FPG-102
	维修维护线控器、电动阀、电机、叶轮、翅片等。
	台
	14
	60
	840

	22
	
	FPG-136
	维修维护线控器、电动阀、电机、叶轮、翅片等。
	台
	64
	45
	2880

	23
	
	FPG-170
	维修维护线控器、电动阀、电机、叶轮、翅片等。
	台
	2
	80
	160

	24
	吊顶式空调机组
	GIII-60
	主要检查电机、轴承、部件打黄油、皮带、初中效过滤器更换等维护。
	台
	3
	90
	270

	25
	
	GIII-120
	主要检查电机、轴承、部件打黄油、皮带、初中效过滤器更换等维护。
	台
	2
	150
	300

	26
	
	GIII-150
	主要检查电机、轴承、部件打黄油、皮带、初中效过滤器更换等维护。
	台
	4
	150
	600

	27
	风口回风网清洗消毒
	送风口
	清洗风口百叶。
	套
	498
	8
	3984

	28
	
	回风口及滤网
	清洗风口百叶和回风过滤网。
	套
	370
	8
	2960

	29
	
	新风口
	清洗风口百叶。
	套
	332
	8
	2656

	小计
	66008

	二、同心院区住院楼中央空调系统、新风系统维保内容

	30
	变频离心式冷水机组
	LSBLX600SVT
	变频离心式冷水机组主机常规维修保养。
	台
	2
	7400
	14800

	31
	燃气式真空热水锅炉
	ZKW1.4
	各仪器仪表装置、燃料供应管路系统、进水系统、电器系统部分维护。
	台
	2
	5000
	10000

	32
	冷冻水泵
	L=399T/h  H=38mH
	检查轴承、机封、加润滑油、检查电气控制部分。
	台
	3
	920
	2760

	33
	热水泵
	L=138T/h  H=37.5mHo
	检查轴承、机封、加润滑油、检查电气控制部分。
	台
	3
	880
	2640

	34
	冷却水泵
	L=486T/h  H=34mH
	检查轴承、机封、加润滑油、检查电气控制部分。
	台
	3
	950
	2850

	35
	全程水处理器
	SYS-200B1.6JZ/D-B
	检查过滤器、电子控制器和传感器定期添加消毒机和抑制剂等。
	套
	3
	440
	1320

	36
	分水器
	600
	清洗、除污、消毒、及其维护保养。
	套
	1
	220
	220

	37
	集水器
	600
	清洗、除污、消毒、及其维护保养。
	套
	1
	220
	220

	38
	贯流式空气幕
	L=900
	电机维护、清洗、除污、消毒、及其维护保养。
	套
	45
	45
	2025

	39
	喷雾推进通风冷却塔
	XNPWT-1000
	电机维护、风机皮带、清洗、除污、消毒、及其维护保养。
	台
	2
	3500
	7000

	40
	膨胀水箱
	1500*1500*1000
	补水球阀维护、箱体的清洗、除污、消毒、及其维护保养。
	套
	1
	610
	610

	41
	变频离心式冷水机组自控制系统
	
	数据系统、传感系统、高低压控制系统等维护。
	套
	2
	3200
	6400

	42
	冷冻水系统管道
	
	管道清洗、除锈、防锈处理、保温层修补、水过滤器清洗。
	项
	1
	6380
	6380

	43
	风管管道
	
	管道抗震支架检查、保温层修补。
	项
	1
	6100
	6100

	44
	冷凝水系统管道
	
	管道清洗、疏通、抗震支架调节、保温层修补。
	项
	1
	2800
	2800

	45
	洁净新风机组
	CYZ-08
	主要检查电机、轴承、部件打黄油、皮带、初中效过滤器更换等维护。
	台
	2
	650
	1300

	46
	
	CYZ-09
	主要检查电机、轴承、部件打黄油、皮带、初中效过滤器更换等维护。
	台
	14
	650
	9100

	47
	卧式暗装风机盘管及控制系统
	FP-34
	维修维护线控器、电动阀、电机、叶轮、翅片等。
	台
	13
	45
	585

	48
	
	FP-51
	维修维护线控器、电动阀、电机、叶轮、翅片等。
	台
	45
	45
	2025

	49
	
	FP-68
	维修维护线控器、电动阀、电机、叶轮、翅片等。
	台
	106
	44
	4664

	50
	
	FP-85
	维修维护线控器、电动阀、电机、叶轮、翅片等。
	台
	59
	45
	2655

	51
	
	FP-102
	维修维护线控器、电动阀、电机、叶轮、翅片等。
	台
	169
	46
	7774

	52
	
	FP-136
	维修维护线控器、电动阀、电机、叶轮、翅片等。
	台
	220
	40
	8800

	53
	
	FP-170
	维修维护线控器、电动阀、电机、叶轮、翅片等。
	台
	8
	50
	400

	54
	
	FP-204
	维修维护线控器、电动阀、电机、叶轮、翅片等。
	台
	33
	50
	1650

	55
	
	FP-238
	维修维护线控器、电动阀、电机、叶轮、翅片等。
	台
	25
	50
	1250

	56
	吊顶式空调机组
	DGV1-80
	主要检查电机、轴承、部件打黄油、皮带、初中效过滤器更换等维护。
	台
	1
	125
	125

	57
	
	DGV1-90
	主要检查电机、轴承、部件打黄油、皮带、初中效过滤器更换等维护。
	台
	1
	140
	140

	58
	
	DGV1-100
	主要检查电机、轴承、部件打黄油、皮带、初中效过滤器更换等维护。
	台
	1
	140
	140

	59
	
	DGV1-120
	主要检查电机、轴承、部件打黄油、皮带、初中效过滤器更换等维护。
	台
	1
	150
	150

	60
	
	DGV1-150
	主要检查电机、轴承、部件打黄油、皮带、初中效过滤器更换等维护。
	台
	2
	165
	330

	61
	风口回风网清洗消毒
	送风口
	清洗风口百叶。
	套
	985
	10
	9850

	62
	
	回风口及滤网
	清洗风口百叶和回风过滤网。
	套
	687
	12
	8244

	63
	
	新风口
	清洗风口百叶。
	套
	711
	10
	7110

	小计
	132417

	三、富达路院区、同心院区放射科精密空调、新风系统维保内容

	64
	风冷模块机组
	
	模块机组主机维保（更换油过滤器、冷冻油、清洗蒸发机冷凝器翅片等）。
	台
	2
	1350
	2700

	65
	空调循环水泵
	
	检查轴承、机封、加润滑油、检查电气控制部分。
	台
	4
	280
	1120

	66
	补水箱
	
	水球阀及箱体的清洗、除污、消毒、及其维护保养。
	台
	2
	170
	340

	67
	冷冻水系统管道
	
	管道清洗、除锈、防锈处理、保温层修补。
	套
	2
	1350
	2700

	68
	室外机组自控制系统
	
	数据系统、传感系统、高低压控制系统等维护。
	台
	2
	390
	780

	69
	精密空调
	
	维修维护线控器、电机、叶轮、翅片、加湿器等，过滤器更换等。
	项
	2
	2750
	5500

	小计
	13140

	四、富达路院区、同心院区信息科精密空调、新风系统维保内容

	70
	精密空调
	
	维修维护线控器、电机、叶轮、翅片、加湿器等，过滤器更换等。
	项
	1
	6050
	6050

	小计
	6050

	五、手术室净化系统维护保养内容

	71
	65KW风冷模块机组
	海尔LSQWRF65/R2Y
	主机维保（更换油过滤器、冷冻油、清洗蒸发机冷凝器翅片等）。
	台
	6
	1000
	6000

	72
	排风机
	KTW2801
	主要检查电机、轴承、部件打黄油、皮带更换等维护。
	台
	6
	400
	2400

	73
	制冷设备自控制系统
	AHU-01
	数据系统、传感系统、高低压控制系统等维护。
	台
	18
	270
	4860

	74
	空调水泵
	15KW
	检查轴承、机封、加润滑油、检查电气控制部分。
	台
	2
	180
	360

	75
	补水箱
	
	水球阀及箱体的清洗、除污、消毒、及其维护保养。
	台
	1
	300
	300

	76
	冷冻水系统管道
	
	管道清洗消毒、除锈、防锈处理。
	项
	1
	1680
	1680

	173077
	组合式空气处理机组
	
	更换初中效、设备零配件蒸发器、风机、电机、风阀等维护工作。
	台
	10
	140
	1400

	78
	加湿器
	
	加湿桶除垢、补水、空气断路器、耐高温蒸汽管、不锈钢蒸汽喷灌、进水管及水阀、继电器等设备零配件运行状态的检查、维护工作。
	台
	8
	160
	1280

	79
	紫外线杀菌系统
	
	紫外线装置、紫外线灯管、电源线等零配件维护工作
	台
	10
	180
	1800

	80
	电加热器
	
	主要检查高温断路器、PTC电加热片、电源线、电炉丝是否正常，如有损坏需更换。
	套
	10
	125
	1250

	81
	净化机组智控系统
	
	检查交流接触器、PLC控制器、温湿度传感器、液晶触摸面板、积分比例阀、变频器、启停开关等运行状态的正常情况。
	套
	10
	175
	1750

	82
	情报面板
	
	维护12V开关电源及面板各项数据显示状态的正常情况。
	套
	11
	92
	1012

	83
	层流净化通风系统管道
	
	定期对通风系统管道检漏及保温层的检查维护。
	项
	1
	270
	270

	小计
	24362

	六、ICU净化系统维护保养内容

	84
	65KW风冷模块机组
	海尔LSQWRF65/R2Y
	主机维保（更换油过滤器、冷冻油、清洗蒸发机冷凝器翅片等）。
	台
	4
	900
	3600

	85
	排风机
	KTW2801
	主要检查电机、轴承、部件打黄油、皮带更换等维护。
	台
	5
	900
	4500

	86
	制冷设备自控制系统
	AHU-01
	数据系统、传感系统、高低压控制系统等维护。
	台
	4
	290
	1160

	87
	空调水泵
	15KW
	检查轴承、机封、加润滑油、检查电气控制部分。
	台
	2
	170
	340

	88
	补水箱
	
	水球阀及箱体的清洗、除污、消毒、及其维护保养。
	台
	1
	290
	290

	89
	冷冻水系统管道
	
	管道清洗消毒、除锈、防锈处理。
	项
	1
	1480
	1480

	90
	组合式空气处理机组
	奥揽达
	更换初中效、设备零配件蒸发器、风机、电机、风阀等维护工作。
	台
	1
	140
	140

	91
	加湿器
	
	加湿桶除垢、补水、空气断路器、耐高温蒸汽管、不锈钢蒸汽喷灌、进水管及水阀、继电器等设备零配件运行状态的检查、维护工作。
	台
	1
	160
	160

	92
	紫外线杀菌系统
	
	紫外线装置、紫外线灯管、电源线等零配件维护工作
	台
	1
	175
	175

	93
	电加热器
	
	主要检查高温断路器、PTC电加热片、电源线、电炉丝是否正常，如有损坏需更换。
	套
	1
	135
	135

	94
	净化机组智控系统
	
	检查交流接触器、PLC控制器、温湿度传感器、液晶触摸面板、积分比例阀、变频器、启停开关等运行状态的正常情况。
	套
	1
	170
	170

	95
	净化机组控制面板
	
	维护12V开关电源及面板各项数据显示状态的正常情况。
	套
	1
	90
	90

	96
	层流净化通风系统管道
	
	定期对通风系统管道检漏及保温层的检查维护。
	项
	1
	280
	280

	小计
	12520

	七、PCR实验室净化系统维护保养内容

	97
	制冷室外机组
	EK
	主机维保（更换油过滤器、冷冻油、清洗蒸发机冷凝器翅片等）。
	台
	2
	1000
	2000

	98
	排风净化机
	EK
	主要检查电机、轴承、部件打黄油、皮带更换等维护。
	台
	1
	1000
	1000

	99
	制冷设备自控制系统
	AHU-01
	数据系统、传感系统、高低压控制系统等维护。
	台
	1
	280
	280

	100
	组合式空气处理机组
	EK
	更换初中效、设备零配件蒸发器、风机、电机、风阀等维护工作。
	台
	1
	2000
	2000

	101
	加湿器
	
	加湿桶除垢、补水、空气断路器、耐高温蒸汽管、不锈钢蒸汽喷灌、进水管及水阀、继电器等设备零配件运行状态的检查、维护工作。
	台
	1
	300
	300

	102
	紫外线杀菌系统
	
	紫外线装置、紫外线灯管、电源线等零配件维护工作。
	台
	1
	300
	300

	103
	电加热器
	
	主要检查高温断路器、PTC电加热片、电源线、电炉丝是否正常，如有损坏需更换。
	套
	1
	130
	130

	104
	净化机组智控系统
	
	检查交流接触器、PLC控制器、温湿度传感器、液晶触摸面板、积分比例阀、变频器、启停开关等运行状态的正常情况。
	套
	1
	400
	400

	105
	净化机组控制面板
	
	维护12V开关电源及面板各项数据显示状态的正常情况。
	套
	1
	180
	180

	106
	电气和弱电控制系统
	
	维护线路及各项电气元件。
	项
	1
	260
	260

	
	6850

	八、消毒供应室维护保养内容

	107
	65KW风冷模块机组
	海尔LSQWRF65/R2Y
	主机维保（更换油过滤器、冷冻油、清洗蒸发机冷凝器翅片等）。
	台
	5
	1000
	5000

	108
	排风机
	KTW2801
	主要检查电机、轴承、部件打黄油、皮带更换等维护。
	台
	5
	500
	2500

	109
	制冷设备自控制系统
	AHU-01
	数据系统、传感系统、高低压控制系统等维护。
	台
	5
	280
	1400

	110
	空调水泵
	15KW
	检查轴承、机封、加润滑油、检查电气控制部分。
	台
	3
	260
	780

	111
	补水箱
	
	水球阀及箱体的清洗、除污、消毒、及其维护保养。
	台
	1
	300
	300

	112
	冷冻水系统管道
	
	管道清洗消毒、除锈、防锈处理。
	项
	1
	1000
	1000

	113
	消毒机
	
	紫外线装置、紫外线灯管、电源线等零配件维护工作。
	台
	1
	140
	140

	114
	电气和弱电控制系统
	
	维护线路及各项电气元件。
	项
	1
	150
	150

	115
	风机盘管
	
	维护电机、叶轮、翅片等。清洗和消毒
	项
	1
	1400
	1400

	116
	层流净化通风系统管道
	
	定期对通风系统管道检漏及保温层的检查维护。
	项
	1
	1000
	1000

	小计
	13670

	九、全院分体式空调

（同心院区、富达路院区、公租房医院购置、实习生宿舍等医院购置的空调，共计130台）

	序号
	维保项目
	型号
	维护保养内容
	单位
	数量
	单价
	总价
	

	117
	维修保养内容
	
	分体空调保养内容

每年制冷制热季节前

1.室内机过滤网及冷凝器检查、清洗、保养。清洁消毒。

2.室内机出风口及控制面板检查、清洗、保养。

3.室内机电源、电器、风机马达检查、清洁、保养。

4.室内机集水盘、排水管路检査、清洗、疏通、保养。

5.室内外机管道检查、对破损的保温重新进行包扎。

6.室外机散热片检查、清洗、保养。

7.室外机电源线桩头检查紧固、电器系统检查、更换老化电线。

8.室外机风机马达运行状态检查、压缩机运行检查。

9.室内外机冷媒运行压力检测、定量充填制冷剂、设备运行电流及电压检测、重新包扎破损的系统管道。

10.外机系统管路检查、对损坏的外机管路保温进行重新包扎。

11.室外机支架检查、更换老化及缺失的加固件。

12.对以上检查的故障进行维修保养。
	项
	1
	7000
	7000
	

	118
	定期检查内容
	
	使用季节设备例行检查

1.每月检查室内外机机组外表情况。

2.每月检查机组密封情况。

3.每月检查所有紧固件紧定无松动。

4.每月检查设备冷凝水管出水情况。

5.每月检查设备冷媒管道运行压力及保温情况。

6.每月检查电器连接开关 接触器继电器等接触良好性和运行状况

7.每月检查设备运行高低压情况。

8.每月检查机组压缩机运行电流及电压。

9.每月检查设备风机运行电流及电压。

10.每月检查机组出风口温度参数。

11.每月检查机组噪声及异常震动。

12.24 小时待命的机组突发故障应急处理
	项
	1
	6500
	6500
	

	小计：                                                                                                    13500
	

	十、费用合计

	序号
	汇总内容
	金额(元)

	1
	一、同心院区门诊楼中央空调系统、新风系统维保报价表
	66008

	2
	二、同心院区住院楼中央空调系统、新风系统维保报价表
	132417

	3
	三、富达路院区、同心院区放射科精密空调、新风系统维保报价表
	13140

	4
	四、富达路院区、同心院区信息科精密空调、新风系统维保报价表
	6050

	5
	五、手术室净化系统维护保养报价表
	24362

	6
	六、ICU净化系统维护保养报价表
	12520

	7
	七、PCR实验室净化系统维护保养报价表
	6850

	8
	八、消毒供应室维护保养报价表
	13670

	9
	九、全院（同心院区、富达路院区）所有的分体式空调维护保养报价
	13500

	10
	费用总计
	288517

	说明：以上清单为采购人主要维保内容（不代表全部），本次采购包括采购人（同心院区、富达路院区）所有的中央空调系统，新风系统、净化系统、精密空调等的维保服务。

1.以上报价包含单价300元以内的维修配件和保养材料费、初效、中效过滤器、全年人工服务服务费、税收综合报价等与本项目相关的所有费用。

2.设备故障时其他维修配件材料费单价300元以上的由采购人承担。

3.空调使用淡季安排1名维修人员常驻采购人院区，空调使用旺季时安排2名维修人员常驻采购人院区，每日对以上设备进行巡检。维修人员电话保持24小时开机在接到采购人报修后，15分钟响应快速应急处理并30分钟内到达现场。


9.单次单价300元以下的（包括但不限于）的配件清单

	序号
	配件名称
	规格
	备注

	1
	液晶温控器
	
	

	2
	水流量开关
	
	

	3
	铜阀门
	DN20
	

	4
	铜阀门
	DN40
	

	5
	电动阀
	盘管
	

	6
	风机电容
	盘管
	

	7
	金属软接
	盘管、风柜机组
	

	8
	排气阀
	DN25
	

	9
	风机皮带
	新风机、冷却塔
	

	10
	水压表
	DN25
	

	11
	温度计
	DN25
	

	12
	温度传感器
	
	

	14
	交流接触器
	50A以内
	

	15
	时间继电器
	
	

	16
	管道保温棉
	
	

	17
	空开
	100A以内
	

	18
	继电器
	
	

	19
	电源指示灯
	
	

	20
	螺栓
	
	

	21
	螺帽
	
	

	22
	水泵散热叶轮
	
	

	23
	管道密封胶垫
	
	

	24
	初效过滤器
	
	

	25
	中效过滤器
	
	


10.中央空调维修保养频次（包括但不限于以下项目）：

	序号
	名称
	数量
	频次

	1
	螺杆式冷水机组
	2
	每月保养一次

	2
	变频离心式冷水机组
	2
	每月保养一次

	3
	冷水机组自控制系统
	4
	每月保养一次

	4
	热水锅炉
	4
	每月保养一次

	5
	热水锅炉自控制系统
	4
	每月保养一次

	6
	冷却塔清洗
	4
	开机前清洗 1 次

	7
	水泵保养
	18
	每月保养一次

	8
	水系统清洗
	4
	每年加药水清洗一次

	9
	风口
	3583
	每年清洗 1 次

	10
	新风机组
	28
	蒸发翅片每年清洁 1 次、初效过滤器每季度更换一次

	11
	风机盘管滤网
	1082
	每年清洗 1 次、脱水盘添加防霉片

	12
	贯流式空气幕
	110
	每年清洁 1 次

	14
	膨胀水箱
	2
	每年加药水清洗 1 次

	15
	主管水过滤器
	38
	每半年清洗 1 次

	16
	精密空调及风冷式模块机组
	15
	运行季节每月保养一次

	17
	冷凝水排水管
	1
	每年清洗疏通 1 次

	18
	通风管道
	1
	每年清洁 1 次


注：①以上维护保养内容不包含与设备无关的供、排水系统。

②不包含设备以外的供电系统。

③不包含总配电柜、配电箱外壳、镀锌风管等不可保养的设备。

11.特殊区域净化设备维修保养内容：

	序号
	服务内容

	1
	每月定期清洗、消毒新风系统送风口及过滤网、盘管翅片消毒。

	2
	每月定期检查机组配电柜线路、交流接触器吸合情况。

	3
	每月定期检查电机皮带、电机运行电流。确保机组运行正常。

	4
	每月定期对风冷式模块机组进行检测维护。

	5
	每月定期检查净化设备运行情况，保证洁净区域温度、湿度、洁净度均符合国家规定。

	6
	供应商维护保养要按国家标准规范要求实施，按时间段每月安排工作计划进行定期维护，保存影像资料并填写月检记录表由使用科室签字后交给采购人存档。

	7
	维修人员定期排查设备出现的异常并完成设备维修保养工作，供应商维修人员电话保持24小时开机在接到采购人报修后，15分钟响应快速应急处理并30分钟内到达现场。


12.在维护保养期间，需对净化机组内的初、中效过滤器进行定期的检查维护工作，保证最低保养频次不低于下表要求并视洁净程度的需要及时更换初、中效。

	序号
	设备名称
	服务内容

	1
	新风机组
	初效过滤器不超过2月更换一次

	
	
	亚高效过滤器一年更换一次

	
	
	中效过滤器不超过3月更换一次

	
	
	新风过滤网每月清洗一次

	2
	循环净化机组
	初效过滤器不超过3个月更换

	
	
	中效过滤器不超过6个月更换

	
	
	手术室内部回风滤网每周五清洗一次

	3
	手术部高效过滤器
	高效过滤器根据每季度检测结果判断是否更换，如果检测结果不合格供应商及时更换，合格情况下2年更换一次高效过滤器，PCR实验室排风高效应1年一换。超过使用年限及时更换。每月清洗新风入口过滤网，并在更换后对相应指标进行检测调整，保证各项指标符合规范要求


（一）维保服务标准及保证：

严格按照国家相关规范及设备厂家维护保养手册。

1.安全保证：

维保期内，保证所维护保养的设备设施安全运行。对操作人员有培训和监督执行操作规定的责任。

2.质量保证:

（1）中央空调维保需保证设备设施处于安全正常状态。每季度提前向采购人提交保养预排表，内容要包含区间位置、保养时段等，以便提前安排工作。日常保养时间由采购人根据实际情况决定，保养工作时间内不能时间过长，错开使用高峰时间，尽量安排在夜间或周末进行。每月对维保范围内的设备设施进行一次维护保养，日、月、季度、年度检查要落实并有相关记录。

（2）特殊区域净化设备维保需保证设备设施处于安全正常状态。每季度提前向采购人提交保养预排表，内容要包含区间位置、保养时段等，以便提前安排工作。日常保养时间由供应商方根据实际情况决定，保养工作时间内不能时间过长，错开使用高峰时间，尽量安排在夜间或周末进行。每月对维保范围内的设备设施进行一次维护保养，月、季度、年度检查要落实并有相关记录。每间手术室、辅助用房建立维保档案，对原始技术资料、维保记录、修理记录、零件更换记录进行登记管理。要从设备设施长期可持续安全运行的角度出发，进行组织计划维修工作。保证洁净手术室的技术指标达到相应的要求。

（3）技术力量保证:

派遣1-2名有熟练处理各种故障的能力维修维修人员从事维修、保养及设备管理服务。如果采购人有重大活动时，应根据采购人要求加大现场的监护力度。供应商必须配备有专业工具和清洗机、风速仪、压差仪等。其间如因为安全、文明、规范操作给采购人人员及其他人员造成的一切不良后果，均由供方及当事人承担相关责任。

（4）维保制度保证

①明确对现场维保管理人员的岗位职责和定期业务学习与培训制度。

②巡回检查制度。

③维护和保养制度。

④检测与修理制度和运行与检修记录。

（5）特殊区域净化设备监测、检测

视当地环境和手术室的使用频率，每2-3年更换高效过滤器一次，并由维护单位检测，合格后出具检测报告。

（二）服务内容明细

A、月检及换季保养

一、中央空调主机系统：

1、空调主机运行时，氟系统压力的参数测量；

2、开机时压缩机运转电流三相平衡情况及电流具体数值检测；

3、测量压缩机运转时噪声有无金属异响，判断轴承及机头工作情况，如有异常及时调整；

4、测量压缩机工作时电压数值，是否符合国家标准；

5、通过油窗外观检查机油颜色，记录数据；

6、检查压缩机油压、油温数据值，对应调校传感器，如有异常及时维修；

7、观测压缩机机油过滤器行运时间及压差数值，超过标准值时，进行更换；

8、空调压缩机接线端子紧固检查，如有松动用标准力矩紧固；

9、测量传感器、感温控头数据，参数有异常，及时维修处理；

10、检查主机接头各螺丝有无松动及泄漏，并及时紧固；

11、主机电控接触器、触头及灭弧罩的检查及测量；

12、触摸屏外观检查，操作面板接触是否灵敏等；

13、检查空调主机氟系统制冷剂有无泄漏；是否需要补充制冷剂；

14、检查干燥过滤器，干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换；

15、检查空调冷凝器壳管内铜管换热器内壁结垢情况，如结垢严重需及时通套；

16、检查空调蒸发器壳管内有无异物堵塞，影响水流及时通套。

二、末端设备系统：

1、测量风机盘管及风柜出风大小数值；

2、检查风机盘管及风柜回风过滤网是否通畅无异物，及时清理；

3、测量出风温度，根据现场工况及环境温度判断出风温度是否正常；

4、检查风机盘管及风柜电机轴承，有无松动及卡滞异响；

5、检查风机盘管及风柜翅片积尘情况，风量不够，及时清理；

6、检查盘管及风柜各机组电动阀运转有无异常；

7、盘管风叶外观检查，如有变形、破损及时进行动平衡校正；

8、检查盘管接线盒有无松动、发热、虚接情况并紧固各接插件；

9、检查温度控制器操作面板按键是否失灵；

10、检查并清洁控制柜内外的灰尘及脏物；

11、检查盘管吊架及丝杆紧固、锈蚀情况，如有异常及时维修处理。

三、循环水系统：

1、检查水系统中有无空气，是否需要排气，避免气蚀发生，减少磨损；

2、检查回水、出水温度，根据现场情况判断数据公差是否正常；

3、观测保温系统有无开裂、破损、老化等现象；

4、检查水流量保护开关动作灵活可靠，避免卡滞误动作；

5、拆装清水洗循环水系统中过滤器及过滤网。

四、送、回风系统：

1、检查风系统管道有无破损，产生漏风；

2、检查风系统保温有无破损，漏水现象；

3、进回风软接是否牢固，风道内是否有异物，影响风速及流量；

4、检测风管阀门是否开启灵活可靠。

五、电控系统：

1、测试调整空调主机相序保护器；

2、测量空调主机空气开关、交流接触器、热保护器是否良好；

3、检测控制柜内各电器元件工作是否正常或接触是否良好；

4、检查末端电控系统工作是否正常； 

5、检查温控器工作是否正常。

六、冷却塔系统：

1、冷却塔集水盘内是否有污物，及时清理；

2、检查冷却塔风机风叶是否变形，有无外观破，轴承有无缺油情况；

3、检查冷却塔减速器电机轴承工作是否正常；

4、检查冷却塔风机皮带张度及磨损情况，及时调整或更换；

5、冷却塔分水盘内疏通孔道，保证水流分布均匀，流速合适；

6、检查布水片外观结垢及分布情况，保证水流分布均匀，散热良好；

7、冷却塔主体牢固、锈蚀、密封检查；

8、检查冷却塔及膨胀水箱水位并调节浮球阀开度；

9、检查冷却塔水盘是否有漏水现象；

10、检查冷却塔是否滋生藻类。

七、新风系统：

1、检查新风系统管道有无破损；

2、检查新风柜电机电流是否正常；

3、检查新风柜电机电压是否正常；

4、检查新风柜电机轴承是否工作异常；

5、检查新风柜电机皮带张力是否正常；

6、检查新风柜电机叶轮动平衡；

7、检查新风风速及风压是否正常；

8、检查新风风柜风门开启动是否灵敏；

9、检查新风过滤网是否脏堵，清洗过滤网。

八、冷凝排水系统：

1、 检查盘管及排水管水平度，如有排水不畅,及时调整；

2、检查冷凝水盘是否溢流及冷凝水管排水是否畅通,清洁水盘及畅通冷凝水管;

3、检查盘管及风柜接水盘是否锈蚀漏水，如有及时疏通或更换。

九、泵阀系统：

1、检查水泵密封圈密封性能好坏，根据磨损情况及时更换；

2、检查水泵轴承间隙大小，同轴度及润滑脂好坏；

3、检查水泵电机叶轮动平衡，有无外观变形异物等，影响运转；

4、检查水泵电机电流、电压值是否正常；

5、检查水泵电机绝缘性能，摇表测量具体参数，判断数据是否正常；

6、检查水泵运行噪声和振动，是否正常；

7、检测水泵接触器、线圈、触点、接头等；

8、检查管道阀门开启灵敏度及泄漏，密封性能；

9、检测水泵密封圈有无变形；

10、检查法兰连结处是否渗漏；

11、检查阀门是否有破裂或开闭失效。

十、燃气热水锅炉系统：

1、燃料供应管路系统：

1）、点火煤气管路气密性检查；

2）、检查管路是否通畅。

2、各仪器仪表装置：

1）、水位表冲洗；

2）、压力表弯管冲洗。

3、燃烧器系统：

1）、火焰检测器（电眼）清扫受光面；

2）、检查燃烧火焰是否正常；

3）、检查燃烧时，燃烧器声音是否有异常。

4、进水系统：

1）、清洗水过滤器；

2）、检查止回阀工作是否正常；

3）、补水箱排水及清扫杂物。

5、电器系统部分：

1）、检查线路是否有松动、老化、失灵；

2）、检查电器元件是否可靠、过载；

3）、检查电器保护装置是否正常。

B、年度大型维护保养内容：

1、根据主机压缩机运行时间及冷冻油油质分析，及时对冷冻油及过滤器进行更换；

2、主机房内冷冻及冷却水管道、阀门防锈及润滑处理；

3、管道循环水泵电机轴承润滑处理；

4、冷冻及冷却水循环管道专业清洗；

5、冷却塔电机轴承润滑处理；

6、冷却塔电机皮带张松调整及更换；

7、冷却塔集水盆水质处理；

8、冷却塔室外管道阀门润滑处理；

9、室内未端盘管及风柜过滤网清洗消毒；

10、燃气锅炉保养：

10.1.燃烧器部分：全面清理点火装置、过滤器、电机及叶轮系统，对风门连杆机构加润滑剂。对燃烧情况重新给予检测。

10.2.控制部分：检修及检测电器元件、检査控制线路，清理控制箱集灰，每个控制点进行检测。

10.3.主机部分：

10.3.1全面清理烟管、水管、前后烟箱、炉膛部分及燃尽空及烟管集灰；

10.3.2及时更换有缺陷的密封垫；

10.3.3全面检测仪表、阀门，包括压力表、压力控制器及电极水位控制器。

（二）特殊区域净化设备维保具体工作内容：

手术室具体维保的工作内容包括：模块机组系统、洁净空调系统、排风系统、气密自动门门控系统、医气系统、净化空调机组、模块机风机、PLC可编程智能控制系统。

（三）净化组合式空调机组维保内容

1.净化组合式空调机组的年度保养内容

1.2.检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必查时进行更换。

1.3.检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端。

1.4.检查并调整风机皮带，必要时进行更换。

1.5.检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。

1.6.检查柜体表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好。

1.7.用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘。

1.8.检查机组换热情况，检查阀门管道的堵塞情况，必要时进行换热管道的疏通清洗工作。

1.9.检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常。

1.10.检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换。

1.11.检查比例积分阀的运行情况。

1.12.检查机组保温情况，避免冷凝漏水。

1.13.检查机组内的初中、效过滤器、亚高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换。

1.14.建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维护工作报告书。

2.净化组合式空调机组的月度保养内容

2.1.检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必查时进行更换。检查风机电机绝缘情况；

2.2.检查电机电源及各接线端是否松动、电机各相电流。

2.3.检查并调整风机皮带松紧程度，必要时进行更换。

2.4.检查、调整风机的运转使之不产生不正常的震动及噪音。

2.5.检查柜体表面，做好防腐处理；检查机架情况，使风柜安装良好。

2.6.用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘。

2.7.检查机组换热情况，检查阀门管道的堵塞情况，必要时进行换热管道的疏通清洗工作。

2.8.检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常，桶内的水位情况，排水是否通畅，相间电流是否平衡并及时维护。

2.9.检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换。

2.10.检查比例积分阀的运行情况。

2.11.检查机组保温情况并及时修复，避免冷凝漏水。

2.12.检查机组内的初中、效过滤器、亚高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换。

2.13.检查机组内杀菌装置是否正常，如有损坏应立即更换。

2.14.每半年清洁一次热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好。

2.15.建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。

3.模块机风机的维保内容

3.1.风机的年度保养工作内容

3.2.检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换。

3.3.检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端。

3.4.检查风机的运转电流是否正常。

3.5.检查风机表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好。

3.6.清理风机叶轮。

3.7.检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。

3.8.建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维护工作报告书。

3.9.风机的月度保养内容

3.10.检查风机电机轴承运行情况。

3.11.检查风机电机绝缘情况。

3.12.检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。

3.13.建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。

4.净化空调风循环系统维保内容

4.1.定期检查风管道与设备间的软连接是否紧密和有无破损的情况，如有松动应及时紧固，必要时应进行更换。

4.2.定期清洗新风机组、循环机组的初中效过滤器、回风口、排风口并进行记录

4.3.定期进行中效压差检查，及时更换风阻超过要求及破损的过滤器。

4.4.定期对防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护。对动作不灵的要修理或更换各组件,各种风阀检查密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性,及时进行润滑和堵漏保养。

4.5.每半年检测一次系统中电加热器阻值，更换老化的电热片，并根据检测数据进行保养维修或更换；

4.6.检查风管绝热层，如有超温、老化、破损须及时修补或更换；并积极做好保温材料的维护。

4.7.检查送排静压箱及送风装置，静压箱应密封严密，保温良好，口面风速均匀合理。

4.8.系统的支吊构件检查、修复、除锈刷漆支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆处理。

4.9.定期检查高效过滤器的密封口处是否漏风和过滤器的是否破损，并根据高效过滤器的阻力判断是否需要更换。一般建议1-2年更换一次。每次更换过滤器时，应对静压箱的内表面进行清洁。

4.10.检查净化空调风管道的清洁程度，必要时应对其表面进行机器人除尘清扫。

5.六联板空调控制系统维保内容

5.1.检查空调控制系统、时钟、计时钟、温、湿度显示器、情报面板系统的正常工作。

5.2.检查监控器显示值与设定值的符合性，包括各区的正压值、梯度监控记录；远控面板控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘。每天查看历史记录，及时分析报警记录、处置与报告，尽早发现运行中的各种异常或事故，做出趋势分析和降低潜在的风险。

5.3.检查背景音乐系统、呼叫系统工作时无噪音,是否满足使用要求。

5.4.定期对配电柜箱体及柜内所有电气部件保洁，对交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等所有电子元件，进行风枪除尘。及时更换老化、受损电子元件和其他配件。定期检查散热风扇状态，确保配电柜通风正常，风扇运行风量满足电器散热要求。

5.5.定期检查及修复弱电系统管线，保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架。定期检测电路绝缘性，紧固接线头，应保持接触牢固并做好线路的保养工作。

5.6.定期清洁设备层，确保室内无积水，钢结构无锈，新风口保持清洁、牢固，做到机房内干燥、通风、清洁、无灰尘、异物。

6.可编程PLC控制系统维保内容

6.1.断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。

6.2.检测器件(温度计、压力表、传感器、执行器)维修保养：

6.3.对于读数模糊不清的温度计、压力表应拆换；

6.4.送检温度计、压力表合格后方可再使用；

6.5.检测温度、湿度、压力传感器参数是否正常，并做模拟实验，对于不合格的传感器应拆换；

6.6.检查装检测器的部位是否渗漏，如渗漏则应更换密封胶垫。

6.7.检查各执行器的工作状态，有控制信号而不动作时，需进行更换。

6.8.控制部分维修保养：

6.9.清洁控制柜内外的灰尘、脏物；

6.10.检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换；

6.11.交流接触器维修保养：清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；

6.12.清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)，如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；清洁铁芯上的灰尘及脏物；拧紧所有紧固螺栓。

6.13.热继电器维修保养：检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换；

6.14.检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换。

6.15.自动空气开关维修保养：用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应烘干处理；清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换；清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)。

6.16信号灯、指示仪表维修保养：检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整，调整后偏差仍较大应更换。

6.17.中间继电器、信号继电器维修保养：对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查二者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器；

7.冷热源设备（热泵模块机组）维保内容

7.1.泵模块机组年度维保：

7.2.检查机组制冷剂的充注量，检查接口是否存在泄漏，对有泄漏的机组应该查出漏点进行有效处理，必要时转移制冷剂，对蒸发器进行加氮加压检漏，处理漏点后抽湿抽真处理并保负压。对制冷不足的机组进行充注。

7.3.检查冷冻油量、油色、必要时更换冷冻机油并清理油腔。检查机组运行时的油压，检查油过滤器，必要时进行更换。

7.4.检查机组干燥过滤器，必要时进行更换。

7.5.检测机组压缩机电机、电磁阀线圈、冷凝器风机电机的绝缘情况，检查各电磁阀的工作情况。

7.6.检查清理控制柜，检查各接触器]、继电器、检查各接线端。

7.7.检测机组控制保护装置的运行情况；根据运行情况对控制系统进行调整。

7.8.检查冷凝器风机电机轴承，进行加油润滑。

7.9.检查冷冻水泵运行情况，并加油润滑。

7.10.检查冷凝器翅片的积尘情况，必要时进行清洗或更换翅片。

7.11.建立设备维保档案，填写设备维修保养记录表；呈交以上所有项目的年度维保工作报告书。

7.12.热泵机组每月定期保养内容：

7.13.检查冷冻油的润滑情况是否正常。

7.14.制冷剂循环系统检查：检查机组吸气压力、制冷剂蒸发温度是否正常；检查机组排气压力、排气温度和制冷剂冷凝温度是否正常。

7.15.水系统检查：检查冷冻水进出水压力、压差及温度、温差是否在正常范围。

7.16.检查冷冻水泵运行情况。

7.17.检查机组各保护控制装置并对各保护参数进行校对、调整。

7.18.检查压缩机电机、室内外风机电机的运行情况，并检测其线圈绝缘情况。

7.19.检查机组各电磁阀、膨胀阀的运行情况。

7.20.检查并清理电路的各接触器、继电器及微电脑控制系统。

7.21.检查冷凝风机运转情况，检查及清理翅片积尘。

7.22.检查校正各控制设定值。

7.23.检查机组压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常。

7.24.对机组及控制元件进行外观检查。

7.25.建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维保工作报告书。

8.空调水泵月度保养内容

8.1.空调水泵月度保养工作内容

8.2.检测轴承及泵叶的磨损程度；检查轴承温度及是否存在异响，必要时进行更换；

8.3.按要求加注润滑油脂，使设备润滑良好。

8.4.检查联轴器急轮胶的震动及磨损情况，必要时进行更换；校正对轴性使水泵电机达到运转平衡。

8.5.检查水泵运行时是否有漏水现象，必要时调整密封或更换。

8.6.检测电机的绝缘电阻；检查水泵启动柜的各个开关、接触器、接线端、触点、电压表、电流表的工作情况，进行去尘、清理、加固等必要保养工作。

8.7.检查各阀门、止回阀、水锤汲纳器、软接、Y型过滤器等附件的运行性能，并进行保养调整；检测、校对各温度表、压力表。

8.8.检查水泵的运转电压与运转电流是否正常；检查水泵运转时的进出水压力是否正常。

8.9.检查水泵外观、对机体、支座支架除锈并作防锈处理。

8.10.建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维保工作报告书。

8.11.空调水泵月保养内容

8.12.检查轴承温度及是否存在异响，必要时进行更换；按要求加注润滑油脂，使设备润滑良好。

8.13.检查联轴器急轮胶的震动及磨损情况，必要时进更换；校正对轴性使水泵电机达到运转平衡。

8.14.检查各阀门、止回阀、水锤吸纳器、软接、Y型过滤器等附件的运行性能，并进行保养调整；检测、校对各温度表、压力表。

8.15.检查水泵运行时是否有漏水现象，必要时调整密封或更换。

8.16.建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的季度维保工作报告书。

9.空调冷热水系统维保内容

9.1.检查冷却水是否清洁，若不清洁应全部更换和管道加药除水垢；

9.2.检查膨胀水箱补水浮球阀是否正常；

9.3.检查系统阀门有无渗漏，并进行修复，必要时需更换。

9.4.水系统中的水过滤器要三个月拆开清洁一次。

9.5.半年检查一次水管保温层或保护层，脱落或破损的要补好，开胶的要重新粘好。

9.6.检查系统中压差调节阀是否正常。

9.7.膨胀水箱内要一年清洁一次，并对箱体及钢结构基座进行一次除锈刷漆；

9.8.一年检查一次水管系统的支撑构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈腐的要除锈刷漆。

五、维保配置与应急处理
1、人员配备

1.1.项目负责人：1名，主要负责该项目服务的管理，服务人员的安排，以及该项目的应急措施的工作。

1.2.维护人员：1-2名，常驻医院主要负责该项目维保服务，设备性能的技术分析鉴定，设备维保报告，以及该项目设备的应急措施的维修工作。

1.3.为保证本项目能得到有效的技术支持，供应商拟配备本项目服务人员具有国家政府相关职能管理部门颁发的制冷设备维修工证或制冷设备安装修理作业证。提供证书影印件人员为成交后驻扎医院的工作人员。（提供相应证书影印件予以佐证）

2、建立维保档案

2.1.确定设备日常维保内容，建立设备日常维保档案。对每次设备日常维保内容进行详细记录，并提交给用户。

2.2.对日常维护的设备的性能应进行技术分析，以便确定该设备或配件是否需要进行维修、更换，同时将技术分析报告。

3、常用配件的库存和工具的备用

3.1.为了确保该项目的服务及时性和设备的正常运行，在对该项目的设备进行调查了解后，对那些易损配件应进行同等型号、规格零配件库存。

3.2.确保该项目的服务工具、检查仪器在任何时间均能正常使用，同时作好工具的备用工作。

4、建立突发事故的应急处理机制

在收到现场维保人员的信息后，项目负责人应根据信息描述，立即召集相关工程技术人员成立应急小组，对产生的事故原因进行分析，并拿出解决事故的初步方案；同时派遣技术人员在2小时内赶到现场，根据初步方案对故事设备进行控制或维修，并把现场的实际情况反应回应急小组。应急小组在最短的时间内拿出最终解决事故方案、解决事故的时间；并及时提交用户。维修完成后，及时提交维修报告与用户。

六、运行管理巡查规范

1、每月对临时的维护、修理任务做好充分的准备工作，并对临时的修理任务做好记录。

2、对每月维护、保养的设备有重大的质量隐患要以书面的形式立即报告采购人的使用科室或后勤保障部，同时上报公司的售后服务部。

3、更换材料记录表及售后服务回访记录表等资料，由使用科室或后勤保障部确认，交使用科室,后勤保障部各一份。

七、考核办法

1、项目考核办法及考核标准执行
①考核方案由采购人随机抽取本合同维保服务范围内50%及以上的临床科室，对供应商的服务质量进行月考核（空调系统维保服务质量月考核表附后）
②综合评定为优秀或良好且无安全事故，按月支付维保费。
③综合评定为一般且无重大安全事故的，经采购人相关会议决定，并结合谈判文件要求、维保单位改进措施可行，按月支付维保费。
④综合评定为较差（5次以上）或发生安全事故的，采购人有权解除合同，由供应商承担解除合同的一切责任。
⑤空调系统维保考核表

	空调系统维保服务质量月考核表

	是否按要求维保
	是□
	是否及时处理保修事项
	是□

	
	否□
	
	否□

	设备运行是否良好
	是□
	维保人员服务态度是否满意
	是□

	
	否□
	
	否□

	评估时段
	年   月-----      年    月

	评定等级
	优秀□
	良好□
	一般□
	较差□

	综合评估结果及意见
	考评部门签名：

年月日


2、维保单项考核办法：（在维保服务费中扣除）

1）严格按照维护保养工作内容进行设备各系统维保，未及时做检查和维保工作的，扣减维保费1000元/次，成交单价超过1000元的项目未按规定维保，按该项目成交单价进行扣减维保费，并在一周内按标准进行补充维保，检查和维保工作未达到标准的，扣减维保费500元/次（标准以采购人签字认可为准）。 

2）在采购人的系统运行出现故障时，供应商接到报修通知后，必须在0.5小时内赶到现场进行检查维修（重大事项0.15小时内赶到现场进行检查维修），若未按上述约定时间修复引起科室及患者投诉的，扣减维保费500元/次。累计5次未按时到现场，采购人有权解除合同。

3）每次保养或故障维修工作结束，都要做好记录，双方签字确认，存档备查。未做到的每缺少一项扣减维保费500元（以此类推）。 

4）供应商在保养和维修的过程中，必须确保安全，负责搞好安全防范和防护，设置安全围栏和警示标志（发现未做到者扣减维保费500元/次），因供应商过错造成净化设备本身及采购人其它设施设备、房屋等损坏和一切人员伤害的，由供应商负责。

5）在服务期间供应商未完成保养和维修内容，采购人根据供应商的报价清单中对应的细项报价金额在维保服务费中扣除。

6）因供应商维保人员操作不当导致变频离心式冷水机组、洁净新风机组、燃气式真空热水锅炉、冷却塔、控制柜等相关设施设备损坏或故障，维修维护经费等一切后果由供应商自行承担。
3、供应商按规范要求对手术室的净化指标进行检测，并向采购人报告检测结果，检测标准依据为：《医院洁净手术部建设技术规范GB 50333－2013》。采购人若对供应商的检测有疑问，可请有资质的检测部门进行复测，并事先通知供应商参加，若复测合格由采购人承担费用，若复测不合格，则由供应商支付复测费用，并承担因此造成的相应损失。供应商每季度对手术室的风速风压等净化指标进行检测。并把以上项目的检测报告交由采购人管理部门保存。
三、商务要求（实质性要求）

1、签订合同：自成交通知书发出之日起30日内。

2、服务期限：自合同签订之日起1年。

3、服务地点：采购人指定地点。

4、付款方式：根据考核结果，按月支付服务费。每月付款金额=（年合同总金额/12个月）-（考核扣减违约金额+扣减维保费）。付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因供应商未及时按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为采购人违约，采购人不承担任何责任。

5、报价要求：本次报价应包括人工、设备、管理费、税费、安装、调试等完成本项目所需一切费用。分项报价和总价报价按照同比例下浮报价，保留小数点后两位。

6、验收办法：采购人参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的规定进行验收。

第七章 体现满足谈判需求、质量和服务相等的谈判项目实质性要求

    供应商资格必须符合国家有关规定和谈判文件资格性要求；若谈判结果无实质性变动,供应商必须满足谈判文件规定的所有实质性要求，并且响应文件中不能附有采购人不能接受的条件。否则将视作无效文件处理。
第八章 谈判内容、谈判过程中可能实质性变动的内容
一、谈判内容

（一）项目的一般技术和商务要求。

（二）谈判合同草案条款。

二、谈判过程中可能实质性变动的内容

（一）项目的一般技术和商务要求。

（二）谈判合同草案条款。
第九章 供应商响应文件的编制要求
    （一）响应文件须知

    1.1响应文件的语言（实质性要求）
    1.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与招标采购单位就有关参加采购的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

    1.1.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

    1.2计量单位（实质性要求）
    除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

    1.3响应货币（实质性要求）

    本次采购项目的响应均以人民币报价。

    1.4以联合体形式参加本次采购活动（实质性要求）
    本次采购活动不接受任何联合体的形式参加采购。

    1.5知识产权（如涉及：实质性要求）
    1.5.1供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

    1.5.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

    1.5.3供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

1.5.4如采用供应商所不拥有的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

（二)响应文件的组成

参加谈判的供应商按照谈判文件的要求准备响应文件，响应文件分为资格性响应文件、技术服务性响应文件、报价响应文件三部分。

    2.1资格性响应文件部分，详见第五章内容。

    2.2技术服务性响应文件部分，包括但不限于以下内容：

    （1）供应商简介;

    （2）供应商基本情况表；

（3）项目实施服务方案；

（4）项目实施主要人员情况表；

（5）商务应答表；

（6）技术服务应答表；

（7）其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料。

    注：供应商承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括谈判项目本身所包含的谈判事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避响应文件的约束。否则，供应商提供的响应文件将作为无效响应处理，即使成交也将取消成交资格）。 

    2.3报价部分，包括以下内容：
    供应商按照响应文件要求填写报价一览表。

    2.3.1供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

    2.3.2供应商最终报价只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

    （三）响应文件格式

    3.1供应商应尽量按照谈判文件第十章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。因响应文件格式形式不规范或者内容不齐全导致为无效文件的风险由供应商自行承担。

    3.2对于没有格式要求的内容由供应商根据其实际情况自行编写。

    （四）响应文件的印制及签署

    4.1资格性响应文件一式3份（其中正本1份、副本2份）；技术服务性响应文件一式3份（其中正本1份、副本2份）；报价响应文件一式2份（其中正本1份、副本2份）；电子文档1份。响应文件封面上标注“正本”、“副本”字样，注明响应文件编号、包件号（若有）、项目名称和供应商名称，响应文件不齐全者将做无效响应文件处理。

    4.2若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“报价一览表”应为原件。

　　4.3响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。响应文件的打印和书写应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

　　4.4响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印，并逐页加盖供应商单位鲜章（在规定签章处逐一签字和盖章，其投标单位盖章应为鲜章），签署、盖章和内容应完整、有效。

    4.5响应文件应统一使用A4幅面纸印制，逐页编目编码以方便评审专家查阅。

    （五）响应文件的密封和标注

    5.1谈判供应商应将其资格性响应文件、技术服务性响应文件、报价响应文件分别用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章，报价前不得启封；如有分包,各包响应文件应按前述要求分别单独封装，并注明分包号；若不满足以上要求，采购代理机构将有可能拒收其响应文件。

    5.2在密封袋封面上注明谈判项目名称、编号、谈判供应商名称、包件号及“资格性响应文件”“技术服务性响应文件”“报价响应文件”字样。

    5.3每一密封件上应注明“于   年   月   日时分之前不准启封”字样；

    5.4如果未按前款规定密封和标记，采购代理机构对响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将有可能予以拒绝，并退回供应商。

    （六）响应文件的递交

    6.1供应商应在谈判文件规定的递交响应文件截止时间前，将响应文件按谈判文件的规定密封后送达递交响应文件地点。递交响应文件截止时间以后送达的响应文件将不予接收，招标采购单位将告知供应商不予接收的原因。

    6.2递交响应文件时，报名供应商名称和谈判文件的文号、分包号应当与供应商名称和响应文件的文号、分包号一致。但是，响应文件实质内容报名供应商名称和谈判文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定响应文件是否有效的依据。

    6.3本次采购不接收邮寄的响应文件。

    （七）响应文件的修改和撤回 

    7.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤销，但该修改或撤销的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

    7.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤销的通知应该按本章的规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改”或“撤销”字样。

    7.3在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行任何修改。

    7.4供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。
　　

　　

　　

　　

第十章 响应文件主要格式要求
    本章所制响应文件格式，除文件中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，评审委员会将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理；本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项；本章节没有列出对响应文件中其它内容格式要求的，供应商可自行编写拟定，格式不限。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

格式1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

响 应 文 件

（资格性响应文件/技术服务性响应文件）

项目编号：

项目名称：

响应人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：
年   月   日

格式2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
响 应 文 件

（报价响应文件/电子文档）

项目编号：

项目名称：

响应人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：
年   月   日

　　
格式3
响 应 函

四川广奕工程项目管理有限公司：

我方全面研究了“___________项目”谈判文件（项目编号：        ），决定参加贵机构组织的本项目谈判。我方授权             （姓名、职务）代表我方     （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

1、我方对所提交的响应文件其真实性、合法性承担一切法律责任。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证提供项目所列产品内容。

3、我方为本项目提交的资格性响应文件正本壹份，副本贰份；技术服务性响应文件正本壹份，副本贰份；报价响应文件正本壹份，副本贰份；电子文档壹份。

5、我方愿意提交贵机构可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

7、我方完全认同谈判文件中规定的价格评审方法。

8、谈判报价有效期为谈判后 90 天。

供应商名称（盖章）：        

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

格式4
承 诺 函

四川广奕工程项目管理有限公司：
　　         （供应商名称）作为参加本次谈判活动（项目编号：       ）的供应商，现郑重承诺：

( 一) 参加谈判采购的供应商应具备下列条件：
1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件：
7、参加政府采购活动的供应商、法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录。
（二）供应商其他具有类似效力的要求：

1、供应商其他具有类似效力的要求：供应商为法定代表人、法定代表人授权参加本次谈判活动的合法代表；

2、本项目不接受联合体谈判。
3、本项目的特殊资质性要求：  
    3.1淡季（2-5月、10月）驻点维修人员（1人）须具备国家应急管理部门或安全生产监督管理部门颁发的特种作业操作证（制冷与空调作业）和特种作业操作证（电工作业）。

3.2旺季（6-9月、11-1月）驻点维护组2人及以上，维修组须具备特种作业操作证（制冷与空调作业）与特种作业操作证（电工作业）。（ 1.提供证书扫描件；2. 提供人员在职证明材料）。

 二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加本次采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次谈判活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次谈判活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

七、我公司完全同意谈判文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由我单位全权负责。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。　

供应商名称（盖章）：        

法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：

日    期：

格式5
法定代表人授权委托书

四川广奕工程项目管理有限公司：

本授权声明：                  （供应商名称）                （法定代表人姓名、职务）授权              （被授权人姓名、职务）为我方              项目（项目编号：              ）谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：授权代表身份证复印件（加盖公章）

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称（盖章）：

日    期：
　

格式6
供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	　　员工总人数：

	企业资质

等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


　　  供应商名称（盖章）： 

　　  法定代表人或授权代表（签字）：

　　  日   期：

格式7
报价一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	
第一轮报价
	下浮率：                           %


注：1、本采购项目为单价合同。

2、本表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。

3、供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。
        4、报价要求：本次报价应包括人工、设备、管理费、税费、安装、调试等完成本项目所需一切费用。各分项报价按照供应商所报下浮率以各分项控制价为基数统一下浮，保留小数点后两位。
供应商名称（盖章）： 

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

格式9
现场报价表
	项目名称
	

	项目编号
	

	最终报价
	下浮率：                           %


注：1、本表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。

2、供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。
3、现场报价一览表内填写的最终报价将作为本次采购唯一的最终报价依据。 

4、此表格不放于报价响应文件中，需供应商单独携带到谈判现场，进行现场报价。

5、此表格可授权代表现场签字并加盖供应商公章。 

6、此表格应当在规定的时间内密封递交采购组织单位工作人员，由采购组织单位工

作人员收齐后集中递交评审委员会。 

现场报价一览表在报价现场填写后密封提交，供应商须自行分别准备密封袋。
8、报价要求：本次报价应包括人工、设备、管理费、税费、安装、调试等完成本项

目所需一切费用。各分项报价按照供应商所报下浮率以各分项控制价为基数统一下浮，保留小数点后两位。
供应商名称（盖章）： 

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：
特别提醒：最终报价为现场报价，请供应商先自行下载打印，并盖好单位公章。

格式10
项目实施主要人员情况表

项目名称：

项目编号：

	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	相关证件资料

	
	
	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业

	管理

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后服务人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

格式11
项目实施服务方案

　　项目名称：

项目编号：

　　由供应商自行编写，格式不限，应包含但不限于完成本项目的实施服务方案、人员配置、售后服务等内容。

　　供应商名称（盖章）： 

　　法定代表人或授权代表（签字）：
　　日期：
　　

　　

　　

格式12
技术服务应答表

项目名称：

项目编号：

	序号
	谈判文件条目号
	谈判文件的技术服务条款（详见第六章）
	响应文件的应答情况

（响应实际参数）
	应答说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、响应人须把谈判项目的全部技术内容事项列入此表。

    2、按照谈判项目技术要求的顺序对应填写。

    3、响应人须据实填写，不得虚假填写，否则将有可能取消其谈判或成交资格。

       供应商名称（盖章）： 

       法定代表人或授权代表（签字）：

       日期：
格式13
商务应答表

项目名称：

项目编号：

	序号
	谈判文件条目号
	谈判文件的商务条款（详见第六章）
	响应文件的应答情况

（响应实际参数）
	应答说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、响应人须把谈判项目的全部商务内容事项列入此表。

    2、按照谈判项目商务要求的顺序对应填写。

    3、响应人须据实填写，不得虚假填写，否则将有可能取消其谈判或成交资格。

供应商名称（盖章）： 

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：
格式14
谈判保证金退还申请表
	供应商单位名称
	（加盖公章）

	项目名称
	

	项目编号
	

	采购日期
	

	保证金交纳金额
	

	应退保证金金额
	大写：

	
	小写：

	退款原因
	1.未成交；

	
	2.成交；

	
	3.其他情况。

	收款单位名称
	

	收款单位开户银行
	

	收款单位账号
	

	收款单位联系方式
	

	代理机构审核
	

	
	

	注：

1.本表仅用于供应商退还保证金时使用，退还款项收款账号与付款时一致。

2.本表可现场向代理机构财务工作人员递交或发送至邮箱zggy_vip2@163.com。


第十一章 谈判及评定程序、评定方法、评定标准

　　
　　（一）总则

　　1.1根据本项目特点制定本评标办法。

　　1.2评审工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

　　1.3评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的响应供应商。

　　1.4评审委员会按照谈判文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

　　（1）熟悉和理解谈判文件；

　　（2）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；

　　（3）根据需要要求招标采购单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

　　（4）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

　　（5）起草评审报告并进行签署；

　　（6）向招标采购单位或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

　　（7）法律、法规和规章规定的其他职责。

　　1.5评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效文件处理。

　　1.6评审委员会评价响应文件的实质性，对于供应商人而言，除评审委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

　　（二）评审方法

　本项目评审方法为：最低评标价法。最低评标价法是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且报价最低的供应商为成交供应商的评审方法。
　　（三）谈判及评定程序

　　3.1接收响应文件

　　供应商签到、递交响应文件，并当众接受检查（响应文件的数量、封装、标注等是否规范）。对于下列情况之一的，招标采购单位将拒绝接收供应商递交的响应文件：

　　（1）超过截止时间递交的响应文件；

　　（2）响应文件的数量、封装、标注等不符合谈判文件规定要求。

　　3.2谈判流程。首先对供应商提供的资格性响应文件和技术服务性响应文件进行资格性和技术性审查，经评审通过后才能进行下一步程序。

　　3.3响应文件初审

　　3.3.1资格性审查

　　评审委员会依据法律法规和谈判文件的规定，审查供应商是否具备谈判资格。审查内容包括：

　　（1）是否属于禁止参加谈判的供应商；

　　（2）是否按照规定要求提供资格性证明材料；

　　（3）法律法规规定的其他资格条件。

　　评审委员会资格审查结束后，应当出具资格性审查报告，并按照谈判文件的规定确定参加谈判的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，评审委员会应当在资格审查报告中说明原因。

　　评审委员会出具资格性审查报告后，采购组织单位应当将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有供应商当场宣布。采购组织单位宣布未通过资格审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过资格审查的原因。

　　3.3.2.技术服务内容的审查与评价

　　按竞争性谈判文件中规定的评标方法和标准，对响应文件进行商务、技术和服务等全面审查、综合比较与评价。

　　3.3.3响应文件审查过程中，如果出现评审委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背采购基本原则和响应文件规定。

　　3.4初审结果的公布

　　评审委员会初审结束后，应当确定参加谈判的供应商名单。没有通过初审的供应商，评审委员会应当书面说明原因；评审委员会出具报告后，招标采购单位将通过和未通过初审供应商名单以及未通过初审的原因向所有递交响应文件的供应商当场宣布。

　　3.5报价（第一轮）。工作人员将通过初审的有效供应商报价响应文件（报价一览表）交评审小组进行随机拆封报价。【注：《报价一览表》内的报价为本轮谈判的唯一有效报价】

　　3.6谈判过程。评审委员会与通过资格性审查且被确定为参加谈判的供应商进行谈判。

　　3.6.1谈判的顺序以供应商签到顺序的方式确定。

　　3.6.2谈判过程中，评审委员会可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经评审委员会中的采购人代表确认。

　　3.6.3评审委员会变动谈判文件的，应当将变动的内容书面通知所有参加谈判的供应商，做好书面记录，同时要求供应商就变动的部分重新提交响应文件，并给予供应商重新提交响应文件的合理时间。

　　3.6.4谈判过程中，评审委员会可以根据谈判情况调整谈判轮次。

　　3.6.5谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送评审委员会。供应商变更内容书面材料应当签字确认或者加盖公章，否则无效。有效的变更内容书面材料应作为响应文件的一部分。

　　3.6.6供应商按照本项第3.6.3目规定重新提交响应文件的，响应文件应当按照本项第3.6.5目规定签字确认或者加盖公章，否则无效。

　　3.6.7评审委员会与供应商谈判结束后，供应商响应文件仍未实质性响应谈判文件的，评审委员会应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

3.7最后报价

3.7.1谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价或者多轮报价后再最后报价。两轮（响应文件中的报价算一轮）报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，评审委员会应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

3.8复核

供应商谈判竞争性谈判文件、报价审查结束后，评审委员会应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商被无效处理的重点复核。

3.9推荐成交候选供应商

成交候选供应商应当排序。评审委员会复核后，应当按照供应商的有效报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，由现场抽签决定其排名顺序。

3.10出具评审报告

评审委员会推荐成交候选供应商后，应当向采购组织单位出具谈判报告。谈判报告应当

包括下列内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）谈判日期和地点，评审委员会成员名单；

（3）参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

（4）变动谈判竞争性谈判文件实质性内容的有关资料及记录；

（5）供应商响应文件响应谈判竞争性谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；

（6）谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；

（7）推荐的成交候选供应商名单及理由。

评审委员会成员应当在评审报告中签字确认，对评审过程和结果有不同意见的，应当在评审报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。

3.11评标争议处理规则

评审委员会在评审过程中，对于资格性审查、对供应商响应文件做无效响应处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和谈判竞争性谈判文件规定。有不同意见的评审委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者响应文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.12供应商应当书面澄清、说明或者更正

3.13在评审过程中，供应商响应文件实质性符合谈判竞争性谈判文件要求的前提下，评审委员会对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评审委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.14供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是响应文件的组成部分。

3.15评审委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出竞争性谈判文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按相关规定应当在评审时不予承认的响应文件内容事项；

（2）响应文件中已经明确的内容事项；

（3）响应文件未提供的材料。

3.15本项目采购过程中，响应文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（1）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（2）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商响应文件应作为无效响应处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评审委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

（四）项目终止

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以项目终止：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响谈判公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，谈判任务取消的。

（五）确定成交供应商

5.1本项目由采购人委托评审委员会直接确定成交供应商。

5.2评审委员会完成评审后，采购代理机构2个工作日内将评审报告送采购人。

5.3确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

（1）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；

（3）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（4）其他不应确定成交供应商的情形。

无法确定成交供应商的，采购人将重新组织谈判活动。

5.4招标采购单位不解释成交或落标原因，不退回响应文件和其他响应资料。

（六）评审专家在政府采购活动中承担以下义务

6.1遵守评审工作纪律；

6.2按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

6.3不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

6.4及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

6.5发现竞争性谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

6.6配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

6.7法律、法规和规章规定的其他义务。

（七）评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

7.1遵行采购活动关于回避评审的规定。
7.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

7.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

7.4评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化谈判文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

7.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行本规程第十三条第（六）项规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

7.6服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

7.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

　　
第十二章 采购合同（服务类）
采购合同编号：
履约地点： 
签订日期：年月日
签订地点： 
采购人（甲方）： 
地址：  
供应商(乙方)： 
地址： 
参照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及富顺县中医医院            采购项目（项目编号：     ）的《竞争性谈判文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。同附件及本项目的竞争性谈判文件、响应文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。具体情况及要求如下：
一、项目情况
本项目为富顺县中医医院         采购项目，项目成交金额      元，大写     
    合同期限：  
    服务地点： 
二、服务要求：
项目清单及技术参数要求

维保标准及要求
1.中央空调系统和特殊科室的净化设备经过清洗、消毒保养，使其降低能源消耗，让使用环境的含尘量、含菌量达到卫生标准，创造良好的公共场所卫生条件，预防疾病，保障人体健康。

2.严格按照卫生部颁发的《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 10005—2023））、《集中空调通风系统清洗行业技术管理规范》（SB/T10594-2011）、《空调通风系统清洗规范》（GB19210-2003）,《通风空调系统清洗服务标准〉（JG/T4OO-2O12）、《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012）设备厂家维护保养手册执行清洗维保。

3.确保医院集中空调设备和特殊科室的净化设备始终处于良好的运行状态，各项指标达到相关的标准。如第三方检测公司对医院中央空调、净化空调按以上标准/规范检测不合格，供应商应立即维护保养，维护保养结果达到检测合格(检测费用由供应商负责)。

（二）设备运行、维修、保养范围

	序号
	设备运行、维修、保养工作职责内容

	1
	一期、二期中央空调主机系统及自动化控制系统；

	2
	一期、二期中央空调末端风机盘管及控制系统；

	3
	一期、二期燃气热水锅炉及控制系统；

	4
	一期、二期中央空调制冷、制热循环水管路及冷凝水排水系统；

	5
	一期、二期中央空调主机及末端风机盘管的电源线路系统；

	6
	放射科、信息科精密空调及磁共振水冷机组及控制系统；

	7
	新风设备系统维护保养及自动化系统；

	8
	保持中央空调机组整洁，空调机组、控制柜有序号标识；

	9
	清洗风机盘管的回风过滤网；

	10
	洁净手术室、ICU、PCR实验室、消毒供应室的净化空调系统及自动化控制系统；

	11
	手术室、ICU、PCR实验室、消毒供应室的排风系统及自动化控制系统；

	12
	手术室、ICU、PCR实验室、消毒供应室的风冷式模块机组及自动化控制系统；

	13
	手术室、ICU、PCR实验室、消毒供应室的机房的强弱电控制系统；

	14
	净化手术室、ICU机房、PCR实验室、消毒供应室的电气控制系统；

	15
	新风设备系统维护保养及自动化系统；

	16
	规范操作工作流程，定期排查重点部位，发现安全隐患及时排除；

	17
	保持净化设备机房环境及室外机整洁，空调机组、控制柜有序号标识；

	18
	更换一次性初、中效清洗新风过滤网；

	19
	分体式空调消毒、滤网清洗、整体设备的维护保养。

	20
	停机维修、保养操作时，要与使用科室负责人沟通，开机率不低于98%；

	21
	负责设备机房的管理工作，工作制度、记录齐全；

	22
	按时间段每日、周、月、季度、年度安排工作计划进行定期维护，保存带水印影像资料并填写月检记录表由使用科室签字后交给医院存档。


（三）服务责任及承诺

1.根据采购人设备情况，供应商安排维修耗材、维修配件及维修工具的及时到位，做到及时监测，需要更换的配件及时更换，不留隐患，要让设备在良好的状态下运行维保期间可以有效的保证集中式空调和特殊科室的净化设备各项指标（温度、湿度、洁净度、风速、压差、换气次数、噪声、照度）均符合国家及行业相关标准要求。

2.为保障系统的有效功能和正常使用，所需要更换的单个配件、材料单价在300元以下的（包括300元）由供应商进行更换和维护保养，产生的费用由供应商承担。供应商在巡检中发现单价300元以上的单个配件、材料损坏，应当及时通知采购人，按市场调研最低询价更换和维护保养（价额不再进行下浮），估算1万元以上的设备由采购人另行组织采购。
3.系统正常运行时，操作人员必需按照供应商的正确指示操作各设备。

4.根据供应商维修人员提出的要求，采取相对必要的安全防范措施。

5.采购人协助供应商做好对合同维修范围内的安全和卫生管理工作。按供应商维修人员提出的要求，正确指导各设备操作人员正确操作使用相应设备。

6.采购人为供应商提供正常维护工作所需的条件：包括供水、供电、以及工具设备材料放置场地等基本条件，并采取相对必要安防措施保证供应商负责的设备材料不受其他人员的侵扰。等基本条件，同时为供应商维护人员出入提供方便。

7.采购人负责指定各部门责任人对供应商工作人员的工作进行确认并予以核实，在得到部门责任人的肯定后给予签字认可。

8.维保清单及各项单价：见附件。
9.单次单价300元以下的（包括但不限于）的配件清单

	序号
	配件名称
	规格
	备注

	1
	液晶温控器
	
	

	2
	水流量开关
	
	

	3
	铜阀门
	DN20
	

	4
	铜阀门
	DN40
	

	5
	电动阀
	盘管
	

	6
	风机电容
	盘管
	

	7
	金属软接
	盘管、风柜机组
	

	8
	排气阀
	DN25
	

	9
	风机皮带
	新风机、冷却塔
	

	10
	水压表
	DN25
	

	11
	温度计
	DN25
	

	12
	温度传感器
	
	

	14
	交流接触器
	50A以内
	

	15
	时间继电器
	
	

	16
	管道保温棉
	
	

	17
	空开
	100A以内
	

	18
	继电器
	
	

	19
	电源指示灯
	
	

	20
	螺栓
	
	

	21
	螺帽
	
	

	22
	水泵散热叶轮
	
	

	23
	管道密封胶垫
	
	

	24
	初效过滤器
	
	

	25
	中效过滤器
	
	


10.中央空调维修保养频次（包括但不限于以下项目）：

	序号
	名称
	数量
	频次

	1
	螺杆式冷水机组
	2
	每月保养一次

	2
	变频离心式冷水机组
	2
	每月保养一次

	3
	冷水机组自控制系统
	4
	每月保养一次

	4
	热水锅炉
	4
	每月保养一次

	5
	热水锅炉自控制系统
	4
	每月保养一次

	6
	冷却塔清洗
	4
	开机前清洗 1 次

	7
	水泵保养
	18
	每月保养一次

	8
	水系统清洗
	4
	每年加药水清洗一次

	9
	风口
	3583
	每年清洗 1 次

	10
	新风机组
	28
	蒸发翅片每年清洁 1 次、初效过滤器每季度更换一次

	11
	风机盘管滤网
	1082
	每年清洗 1 次、脱水盘添加防霉片

	12
	贯流式空气幕
	110
	每年清洁 1 次

	14
	膨胀水箱
	2
	每年加药水清洗 1 次

	15
	主管水过滤器
	38
	每半年清洗 1 次

	16
	精密空调及风冷式模块机组
	15
	运行季节每月保养一次

	17
	冷凝水排水管
	1
	每年清洗疏通 1 次

	18
	通风管道
	1
	每年清洁 1 次


注：①以上维护保养内容不包含与设备无关的供、排水系统。

②不包含设备以外的供电系统。

③不包含总配电柜、配电箱外壳、镀锌风管等不可保养的设备。

11.特殊区域净化设备维修保养内容：

	序号
	服务内容

	1
	每月定期清洗、消毒新风系统送风口及过滤网、盘管翅片消毒。

	2
	每月定期检查机组配电柜线路、交流接触器吸合情况。

	3
	每月定期检查电机皮带、电机运行电流。确保机组运行正常。

	4
	每月定期对风冷式模块机组进行检测维护。

	5
	每月定期检查净化设备运行情况，保证洁净区域温度、湿度、洁净度均符合国家规定。

	6
	供应商维护保养要按国家标准规范要求实施，按时间段每月安排工作计划进行定期维护，保存影像资料并填写月检记录表由使用科室签字后交给采购人存档。

	7
	维修人员定期排查设备出现的异常并完成设备维修保养工作，供应商维修人员电话保持24小时开机在接到采购人报修后，15分钟响应快速应急处理并30分钟内到达现场。


12.在维护保养期间，需对净化机组内的初、中效过滤器进行定期的检查维护工作，保证最低保养频次不低于下表要求并视洁净程度的需要及时更换初、中效。

	序号
	设备名称
	服务内容

	1
	新风机组
	初效过滤器不超过2月更换一次

	
	
	亚高效过滤器一年更换一次

	
	
	中效过滤器不超过3月更换一次

	
	
	新风过滤网每月清洗一次

	2
	循环净化机组
	初效过滤器不超过3个月更换

	
	
	中效过滤器不超过6个月更换

	
	
	手术室内部回风滤网每周五清洗一次

	3
	手术部高效过滤器
	高效过滤器根据每季度检测结果判断是否更换，如果检测结果不合格供应商及时更换，合格情况下2年更换一次高效过滤器，PCR实验室排风高效应1年一换。超过使用年限及时更换。每月清洗新风入口过滤网，并在更换后对相应指标进行检测调整，保证各项指标符合规范要求


（一）维保服务标准及保证：

严格按照国家相关规范及设备厂家维护保养手册。

1.安全保证：

维保期内，保证所维护保养的设备设施安全运行。对操作人员有培训和监督执行操作规定的责任。

2.质量保证:

（1）中央空调维保需保证设备设施处于安全正常状态。每季度提前向采购人提交保养预排表，内容要包含区间位置、保养时段等，以便提前安排工作。日常保养时间由采购人根据实际情况决定，保养工作时间内不能时间过长，错开使用高峰时间，尽量安排在夜间或周末进行。每月对维保范围内的设备设施进行一次维护保养，日、月、季度、年度检查要落实并有相关记录。

（2）特殊区域净化设备维保需保证设备设施处于安全正常状态。每季度提前向采购人提交保养预排表，内容要包含区间位置、保养时段等，以便提前安排工作。日常保养时间由供应商方根据实际情况决定，保养工作时间内不能时间过长，错开使用高峰时间，尽量安排在夜间或周末进行。每月对维保范围内的设备设施进行一次维护保养，月、季度、年度检查要落实并有相关记录。每间手术室、辅助用房建立维保档案，对原始技术资料、维保记录、修理记录、零件更换记录进行登记管理。要从设备设施长期可持续安全运行的角度出发，进行组织计划维修工作。保证洁净手术室的技术指标达到相应的要求。

（3）技术力量保证:

派遣1-2名有熟练处理各种故障的能力维修维修人员从事维修、保养及设备管理服务。如果采购人有重大活动时，应根据采购人要求加大现场的监护力度。供应商必须配备有专业工具和清洗机、风速仪、压差仪等。其间如因为安全、文明、规范操作给采购人人员及其他人员造成的一切不良后果，均由供方及当事人承担相关责任。

（4）维保制度保证

①明确对现场维保管理人员的岗位职责和定期业务学习与培训制度。

②巡回检查制度。

③维护和保养制度。

④检测与修理制度和运行与检修记录。

（5）特殊区域净化设备监测、检测

视当地环境和手术室的使用频率，每2-3年更换高效过滤器一次，并由维护单位检测，合格后出具检测报告。

（二）服务内容明细

A、月检及换季保养

一、中央空调主机系统：

1、空调主机运行时，氟系统压力的参数测量；

2、开机时压缩机运转电流三相平衡情况及电流具体数值检测；

3、测量压缩机运转时噪声有无金属异响，判断轴承及机头工作情况，如有异常及时调整；

4、测量压缩机工作时电压数值，是否符合国家标准；

5、通过油窗外观检查机油颜色，记录数据；

6、检查压缩机油压、油温数据值，对应调校传感器，如有异常及时维修；

7、观测压缩机机油过滤器行运时间及压差数值，超过标准值时，进行更换；

8、空调压缩机接线端子紧固检查，如有松动用标准力矩紧固；

9、测量传感器、感温控头数据，参数有异常，及时维修处理；

10、检查主机接头各螺丝有无松动及泄漏，并及时紧固；

11、主机电控接触器、触头及灭弧罩的检查及测量；

12、触摸屏外观检查，操作面板接触是否灵敏等；

13、检查空调主机氟系统制冷剂有无泄漏；是否需要补充制冷剂；

14、检查干燥过滤器，干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换；

15、检查空调冷凝器壳管内铜管换热器内壁结垢情况，如结垢严重需及时通套；

16、检查空调蒸发器壳管内有无异物堵塞，影响水流及时通套。

二、末端设备系统：

1、测量风机盘管及风柜出风大小数值；

2、检查风机盘管及风柜回风过滤网是否通畅无异物，及时清理；

3、测量出风温度，根据现场工况及环境温度判断出风温度是否正常；

4、检查风机盘管及风柜电机轴承，有无松动及卡滞异响；

5、检查风机盘管及风柜翅片积尘情况，风量不够，及时清理；

6、检查盘管及风柜各机组电动阀运转有无异常；

7、盘管风叶外观检查，如有变形、破损及时进行动平衡校正；

8、检查盘管接线盒有无松动、发热、虚接情况并紧固各接插件；

9、检查温度控制器操作面板按键是否失灵；

10、检查并清洁控制柜内外的灰尘及脏物；

11、检查盘管吊架及丝杆紧固、锈蚀情况，如有异常及时维修处理。

三、循环水系统：

1、检查水系统中有无空气，是否需要排气，避免气蚀发生，减少磨损；

2、检查回水、出水温度，根据现场情况判断数据公差是否正常；

3、观测保温系统有无开裂、破损、老化等现象；

4、检查水流量保护开关动作灵活可靠，避免卡滞误动作；

5、拆装清水洗循环水系统中过滤器及过滤网。

四、送、回风系统：

1、检查风系统管道有无破损，产生漏风；

2、检查风系统保温有无破损，漏水现象；

3、进回风软接是否牢固，风道内是否有异物，影响风速及流量；

4、检测风管阀门是否开启灵活可靠。

五、电控系统：

1、测试调整空调主机相序保护器；

2、测量空调主机空气开关、交流接触器、热保护器是否良好；

3、检测控制柜内各电器元件工作是否正常或接触是否良好；

4、检查末端电控系统工作是否正常； 

5、检查温控器工作是否正常。

六、冷却塔系统：

1、冷却塔集水盘内是否有污物，及时清理；

2、检查冷却塔风机风叶是否变形，有无外观破，轴承有无缺油情况；

3、检查冷却塔减速器电机轴承工作是否正常；

4、检查冷却塔风机皮带张度及磨损情况，及时调整或更换；

5、冷却塔分水盘内疏通孔道，保证水流分布均匀，流速合适；

6、检查布水片外观结垢及分布情况，保证水流分布均匀，散热良好；

7、冷却塔主体牢固、锈蚀、密封检查；

8、检查冷却塔及膨胀水箱水位并调节浮球阀开度；

9、检查冷却塔水盘是否有漏水现象；

10、检查冷却塔是否滋生藻类。

七、新风系统：

1、检查新风系统管道有无破损；

2、检查新风柜电机电流是否正常；

3、检查新风柜电机电压是否正常；

4、检查新风柜电机轴承是否工作异常；

5、检查新风柜电机皮带张力是否正常；

6、检查新风柜电机叶轮动平衡；

7、检查新风风速及风压是否正常；

8、检查新风风柜风门开启动是否灵敏；

9、检查新风过滤网是否脏堵，清洗过滤网。

八、冷凝排水系统：

1、 检查盘管及排水管水平度，如有排水不畅,及时调整；

2、检查冷凝水盘是否溢流及冷凝水管排水是否畅通,清洁水盘及畅通冷凝水管;

3、检查盘管及风柜接水盘是否锈蚀漏水，如有及时疏通或更换。

九、泵阀系统：

1、检查水泵密封圈密封性能好坏，根据磨损情况及时更换；

2、检查水泵轴承间隙大小，同轴度及润滑脂好坏；

3、检查水泵电机叶轮动平衡，有无外观变形异物等，影响运转；

4、检查水泵电机电流、电压值是否正常；

5、检查水泵电机绝缘性能，摇表测量具体参数，判断数据是否正常；

6、检查水泵运行噪声和振动，是否正常；

7、检测水泵接触器、线圈、触点、接头等；

8、检查管道阀门开启灵敏度及泄漏，密封性能；

9、检测水泵密封圈有无变形；

10、检查法兰连结处是否渗漏；

11、检查阀门是否有破裂或开闭失效。

十、燃气热水锅炉系统：

1、燃料供应管路系统：

1）、点火煤气管路气密性检查；

2）、检查管路是否通畅。

2、各仪器仪表装置：

1）、水位表冲洗；

2）、压力表弯管冲洗。

3、燃烧器系统：

1）、火焰检测器（电眼）清扫受光面；

2）、检查燃烧火焰是否正常；

3）、检查燃烧时，燃烧器声音是否有异常。

4、进水系统：

1）、清洗水过滤器；

2）、检查止回阀工作是否正常；

3）、补水箱排水及清扫杂物。

5、电器系统部分：

1）、检查线路是否有松动、老化、失灵；

2）、检查电器元件是否可靠、过载；

3）、检查电器保护装置是否正常。

B、年度大型维护保养内容：

1、根据主机压缩机运行时间及冷冻油油质分析，及时对冷冻油及过滤器进行更换；

2、主机房内冷冻及冷却水管道、阀门防锈及润滑处理；

3、管道循环水泵电机轴承润滑处理；

4、冷冻及冷却水循环管道专业清洗；

5、冷却塔电机轴承润滑处理；

6、冷却塔电机皮带张松调整及更换；

7、冷却塔集水盆水质处理；

8、冷却塔室外管道阀门润滑处理；

9、室内未端盘管及风柜过滤网清洗消毒；

10、燃气锅炉保养：

10.1.燃烧器部分：全面清理点火装置、过滤器、电机及叶轮系统，对风门连杆机构加润滑剂。对燃烧情况重新给予检测。

10.2.控制部分：检修及检测电器元件、检査控制线路，清理控制箱集灰，每个控制点进行检测。

10.3.主机部分：

10.3.1全面清理烟管、水管、前后烟箱、炉膛部分及燃尽空及烟管集灰；

10.3.2及时更换有缺陷的密封垫；

10.3.3全面检测仪表、阀门，包括压力表、压力控制器及电极水位控制器。

（二）特殊区域净化设备维保具体工作内容：

手术室具体维保的工作内容包括：模块机组系统、洁净空调系统、排风系统、气密自动门门控系统、医气系统、净化空调机组、模块机风机、PLC可编程智能控制系统。

（三）净化组合式空调机组维保内容

1.净化组合式空调机组的年度保养内容

1.2.检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必查时进行更换。

1.3.检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端。

1.4.检查并调整风机皮带，必要时进行更换。

1.5.检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。

1.6.检查柜体表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好。

1.7.用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘。

1.8.检查机组换热情况，检查阀门管道的堵塞情况，必要时进行换热管道的疏通清洗工作。

1.9.检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常。

1.10.检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换。

1.11.检查比例积分阀的运行情况。

1.12.检查机组保温情况，避免冷凝漏水。

1.13.检查机组内的初中、效过滤器、亚高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换。

1.14.建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维护工作报告书。

2.净化组合式空调机组的月度保养内容

2.1.检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必查时进行更换。检查风机电机绝缘情况；

2.2.检查电机电源及各接线端是否松动、电机各相电流。

2.3.检查并调整风机皮带松紧程度，必要时进行更换。

2.4.检查、调整风机的运转使之不产生不正常的震动及噪音。

2.5.检查柜体表面，做好防腐处理；检查机架情况，使风柜安装良好。

2.6.用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘。

2.7.检查机组换热情况，检查阀门管道的堵塞情况，必要时进行换热管道的疏通清洗工作。

2.8.检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常，桶内的水位情况，排水是否通畅，相间电流是否平衡并及时维护。

2.9.检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换。

2.10.检查比例积分阀的运行情况。

2.11.检查机组保温情况并及时修复，避免冷凝漏水。

2.12.检查机组内的初中、效过滤器、亚高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换。

2.13.检查机组内杀菌装置是否正常，如有损坏应立即更换。

2.14.每半年清洁一次热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好。

2.15.建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。

3.模块机风机的维保内容

3.1.风机的年度保养工作内容

3.2.检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换。

3.3.检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端。

3.4.检查风机的运转电流是否正常。

3.5.检查风机表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好。

3.6.清理风机叶轮。

3.7.检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。

3.8.建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维护工作报告书。

3.9.风机的月度保养内容

3.10.检查风机电机轴承运行情况。

3.11.检查风机电机绝缘情况。

3.12.检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。

3.13.建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。

4.净化空调风循环系统维保内容

4.1.定期检查风管道与设备间的软连接是否紧密和有无破损的情况，如有松动应及时紧固，必要时应进行更换。

4.2.定期清洗新风机组、循环机组的初中效过滤器、回风口、排风口并进行记录

4.3.定期进行中效压差检查，及时更换风阻超过要求及破损的过滤器。

4.4.定期对防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护。对动作不灵的要修理或更换各组件,各种风阀检查密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性,及时进行润滑和堵漏保养。

4.5.每半年检测一次系统中电加热器阻值，更换老化的电热片，并根据检测数据进行保养维修或更换；

4.6.检查风管绝热层，如有超温、老化、破损须及时修补或更换；并积极做好保温材料的维护。

4.7.检查送排静压箱及送风装置，静压箱应密封严密，保温良好，口面风速均匀合理。

4.8.系统的支吊构件检查、修复、除锈刷漆支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆处理。

4.9.定期检查高效过滤器的密封口处是否漏风和过滤器的是否破损，并根据高效过滤器的阻力判断是否需要更换。一般建议1-2年更换一次。每次更换过滤器时，应对静压箱的内表面进行清洁。

4.10.检查净化空调风管道的清洁程度，必要时应对其表面进行机器人除尘清扫。

5.六联板空调控制系统维保内容

5.1.检查空调控制系统、时钟、计时钟、温、湿度显示器、情报面板系统的正常工作。

5.2.检查监控器显示值与设定值的符合性，包括各区的正压值、梯度监控记录；远控面板控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘。每天查看历史记录，及时分析报警记录、处置与报告，尽早发现运行中的各种异常或事故，做出趋势分析和降低潜在的风险。

5.3.检查背景音乐系统、呼叫系统工作时无噪音,是否满足使用要求。

5.4.定期对配电柜箱体及柜内所有电气部件保洁，对交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等所有电子元件，进行风枪除尘。及时更换老化、受损电子元件和其他配件。定期检查散热风扇状态，确保配电柜通风正常，风扇运行风量满足电器散热要求。

5.5.定期检查及修复弱电系统管线，保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架。定期检测电路绝缘性，紧固接线头，应保持接触牢固并做好线路的保养工作。

5.6.定期清洁设备层，确保室内无积水，钢结构无锈，新风口保持清洁、牢固，做到机房内干燥、通风、清洁、无灰尘、异物。

6.可编程PLC控制系统维保内容

6.1.断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。

6.2.检测器件(温度计、压力表、传感器、执行器)维修保养：

6.3.对于读数模糊不清的温度计、压力表应拆换；

6.4.送检温度计、压力表合格后方可再使用；

6.5.检测温度、湿度、压力传感器参数是否正常，并做模拟实验，对于不合格的传感器应拆换；

6.6.检查装检测器的部位是否渗漏，如渗漏则应更换密封胶垫。

6.7.检查各执行器的工作状态，有控制信号而不动作时，需进行更换。

6.8.控制部分维修保养：

6.9.清洁控制柜内外的灰尘、脏物；

6.10.检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换；

6.11.交流接触器维修保养：清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；

6.12.清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)，如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；清洁铁芯上的灰尘及脏物；拧紧所有紧固螺栓。

6.13.热继电器维修保养：检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换；

6.14.检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换。

6.15.自动空气开关维修保养：用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应烘干处理；清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换；清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)。

6.16信号灯、指示仪表维修保养：检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整，调整后偏差仍较大应更换。

6.17.中间继电器、信号继电器维修保养：对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查二者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器；

7.冷热源设备（热泵模块机组）维保内容

7.1.泵模块机组年度维保：

7.2.检查机组制冷剂的充注量，检查接口是否存在泄漏，对有泄漏的机组应该查出漏点进行有效处理，必要时转移制冷剂，对蒸发器进行加氮加压检漏，处理漏点后抽湿抽真处理并保负压。对制冷不足的机组进行充注。

7.3.检查冷冻油量、油色、必要时更换冷冻机油并清理油腔。检查机组运行时的油压，检查油过滤器，必要时进行更换。

7.4.检查机组干燥过滤器，必要时进行更换。

7.5.检测机组压缩机电机、电磁阀线圈、冷凝器风机电机的绝缘情况，检查各电磁阀的工作情况。

7.6.检查清理控制柜，检查各接触器]、继电器、检查各接线端。

7.7.检测机组控制保护装置的运行情况；根据运行情况对控制系统进行调整。

7.8.检查冷凝器风机电机轴承，进行加油润滑。

7.9.检查冷冻水泵运行情况，并加油润滑。

7.10.检查冷凝器翅片的积尘情况，必要时进行清洗或更换翅片。

7.11.建立设备维保档案，填写设备维修保养记录表；呈交以上所有项目的年度维保工作报告书。

7.12.热泵机组每月定期保养内容：

7.13.检查冷冻油的润滑情况是否正常。

7.14.制冷剂循环系统检查：检查机组吸气压力、制冷剂蒸发温度是否正常；检查机组排气压力、排气温度和制冷剂冷凝温度是否正常。

7.15.水系统检查：检查冷冻水进出水压力、压差及温度、温差是否在正常范围。

7.16.检查冷冻水泵运行情况。

7.17.检查机组各保护控制装置并对各保护参数进行校对、调整。

7.18.检查压缩机电机、室内外风机电机的运行情况，并检测其线圈绝缘情况。

7.19.检查机组各电磁阀、膨胀阀的运行情况。

7.20.检查并清理电路的各接触器、继电器及微电脑控制系统。

7.21.检查冷凝风机运转情况，检查及清理翅片积尘。

7.22.检查校正各控制设定值。

7.23.检查机组压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常。

7.24.对机组及控制元件进行外观检查。

7.25.建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维保工作报告书。

8.空调水泵月度保养内容

8.1.空调水泵月度保养工作内容

8.2.检测轴承及泵叶的磨损程度；检查轴承温度及是否存在异响，必要时进行更换；

8.3.按要求加注润滑油脂，使设备润滑良好。

8.4.检查联轴器急轮胶的震动及磨损情况，必要时进行更换；校正对轴性使水泵电机达到运转平衡。

8.5.检查水泵运行时是否有漏水现象，必要时调整密封或更换。

8.6.检测电机的绝缘电阻；检查水泵启动柜的各个开关、接触器、接线端、触点、电压表、电流表的工作情况，进行去尘、清理、加固等必要保养工作。

8.7.检查各阀门、止回阀、水锤汲纳器、软接、Y型过滤器等附件的运行性能，并进行保养调整；检测、校对各温度表、压力表。

8.8.检查水泵的运转电压与运转电流是否正常；检查水泵运转时的进出水压力是否正常。

8.9.检查水泵外观、对机体、支座支架除锈并作防锈处理。

8.10.建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维保工作报告书。

8.11.空调水泵月保养内容

8.12.检查轴承温度及是否存在异响，必要时进行更换；按要求加注润滑油脂，使设备润滑良好。

8.13.检查联轴器急轮胶的震动及磨损情况，必要时进更换；校正对轴性使水泵电机达到运转平衡。

8.14.检查各阀门、止回阀、水锤吸纳器、软接、Y型过滤器等附件的运行性能，并进行保养调整；检测、校对各温度表、压力表。

8.15.检查水泵运行时是否有漏水现象，必要时调整密封或更换。

8.16.建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的季度维保工作报告书。

9.空调冷热水系统维保内容

9.1.检查冷却水是否清洁，若不清洁应全部更换和管道加药除水垢；

9.2.检查膨胀水箱补水浮球阀是否正常；

9.3.检查系统阀门有无渗漏，并进行修复，必要时需更换。

9.4.水系统中的水过滤器要三个月拆开清洁一次。

9.5.半年检查一次水管保温层或保护层，脱落或破损的要补好，开胶的要重新粘好。

9.6.检查系统中压差调节阀是否正常。

9.7.膨胀水箱内要一年清洁一次，并对箱体及钢结构基座进行一次除锈刷漆；

9.8.一年检查一次水管系统的支撑构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈腐的要除锈刷漆。

五、维保配置与应急处理
1、人员配备

1.1.项目负责人：1名，主要负责该项目服务的管理，服务人员的安排，以及该项目的应急措施的工作。

1.2.维护人员：1-2名，常驻医院主要负责该项目维保服务，设备性能的技术分析鉴定，设备维保报告，以及该项目设备的应急措施的维修工作。

1.3.为保证本项目能得到有效的技术支持，供应商拟配备本项目服务人员具有国家政府相关职能管理部门颁发的制冷设备维修工证或制冷设备安装修理作业证。提供证书影印件人员为成交后驻扎医院的工作人员。（提供相应证书影印件予以佐证）

2、建立维保档案

2.1.确定设备日常维保内容，建立设备日常维保档案。对每次设备日常维保内容进行详细记录，并提交给用户。

2.2.对日常维护的设备的性能应进行技术分析，以便确定该设备或配件是否需要进行维修、更换，同时将技术分析报告。

3、常用配件的库存和工具的备用

3.1.为了确保该项目的服务及时性和设备的正常运行，在对该项目的设备进行调查了解后，对那些易损配件应进行同等型号、规格零配件库存。

3.2.确保该项目的服务工具、检查仪器在任何时间均能正常使用，同时作好工具的备用工作。

4、建立突发事故的应急处理机制

在收到现场维保人员的信息后，项目负责人应根据信息描述，立即召集相关工程技术人员成立应急小组，对产生的事故原因进行分析，并拿出解决事故的初步方案；同时派遣技术人员在2小时内赶到现场，根据初步方案对故事设备进行控制或维修，并把现场的实际情况反应回应急小组。应急小组在最短的时间内拿出最终解决事故方案、解决事故的时间；并及时提交用户。维修完成后，及时提交维修报告与用户。

六、运行管理巡查规范

1、每月对临时的维护、修理任务做好充分的准备工作，并对临时的修理任务做好记录。

2、对每月维护、保养的设备有重大的质量隐患要以书面的形式立即报告采购人的使用科室或后勤保障部，同时上报公司的售后服务部。

3、更换材料记录表及售后服务回访记录表等资料，由使用科室或后勤保障部确认，交使用科室,后勤保障部各一份。

七、考核办法

1、项目考核办法及考核标准执行
①考核方案由采购人随机抽取本合同维保服务范围内50%及以上的临床科室，对供应商的服务质量进行月考核（空调系统维保服务质量月考核表附后）
②综合评定为优秀或良好且无安全事故，按月支付维保费。
③综合评定为一般且无重大安全事故的，经采购人相关会议决定，并结合谈判文件要求、维保单位改进措施可行，按月支付维保费。
④综合评定为较差（5次以上）或发生安全事故的，采购人有权解除合同，由供应商承担解除合同的一切责任。
⑤空调系统维保考核表

	空调系统维保服务质量月考核表

	是否按要求维保
	是□
	是否及时处理保修事项
	是□

	
	否□
	
	否□

	设备运行是否良好
	是□
	维保人员服务态度是否满意
	是□

	
	否□
	
	否□

	评估时段
	年   月-----      年    月

	评定等级
	优秀□
	良好□
	一般□
	较差□

	综合评估结果及意见
	考评部门签名：

年月日


2、维保单项考核办法：（在维保服务费中扣除）

1）严格按照维护保养工作内容进行设备各系统维保，未及时做检查和维保工作的，扣减维保费1000元/次，成交单价超过1000元的项目未按规定维保，按该项目成交单价进行扣减维保费，并在一周内按标准进行补充维保，检查和维保工作未达到标准的，扣减维保费500元/次（标准以采购人签字认可为准）。 

2）在采购人的系统运行出现故障时，供应商接到报修通知后，必须在0.5小时内赶到现场进行检查维修（重大事项0.15小时内赶到现场进行检查维修），若未按上述约定时间修复引起科室及患者投诉的，扣减维保费500元/次。累计5次未按时到现场，采购人有权解除合同。

3）每次保养或故障维修工作结束，都要做好记录，双方签字确认，存档备查。未做到的每缺少一项扣减维保费500元（以此类推）。 

4）供应商在保养和维修的过程中，必须确保安全，负责搞好安全防范和防护，设置安全围栏和警示标志（发现未做到者扣减维保费500元/次），因供应商过错造成净化设备本身及采购人其它设施设备、房屋等损坏和一切人员伤害的，由供应商负责。

5）在服务期间供应商未完成保养和维修内容，采购人根据供应商的报价清单中对应的细项报价金额在维保服务费中扣除。

6）因供应商维保人员操作不当导致变频离心式冷水机组、洁净新风机组、燃气式真空热水锅炉、冷却塔、控制柜等相关设施设备损坏或故障，维修维护经费等一切后果由供应商自行承担。
3、供应商按规范要求对手术室的净化指标进行检测，并向采购人报告检测结果，检测标准依据为：《医院洁净手术部建设技术规范GB 50333－2013》。采购人若对供应商的检测有疑问，可请有资质的检测部门进行复测，并事先通知供应商参加，若复测合格由采购人承担费用，若复测不合格，则由供应商支付复测费用，并承担因此造成的相应损失。供应商每季度对手术室的风速风压等净化指标进行检测。并把以上项目的检测报告交由采购人管理部门保存。
三、商务要求：
1、签订合同：自成交通知书发出之日起30日内。

2、服务期限：自合同签订之日起1年。

3、服务地点：采购人指定地点。

4、付款方式：根据考核结果，按月支付服务费。每月付款金额=（年合同总金额/12个月）-（考核扣减违约金额+扣减维保费）。付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因供应商未及时按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为采购人违约，采购人不承担任何责任。

5、验收办法：采购人参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的规定进行验收。

四、履约保证金

履约保证金退还：耗材供货后6个月，货物无任何质量问题且中标人履行了售后服务义务，采购人凭中标人提供的退还履约保证金申请无息退还履约保证金。乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。
五、验收标准和方法
参照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)、本项目的竞争性谈判文件、成交人的响应文件的要求进行验收。
六、甲方的权利和义务
1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。
2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。
3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。
七、乙方的权利和义务
1.根据本合同的约定向甲方收取相关服务费用。
2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督；及时向甲方通告服务范围内有关服务的重大事项，协助配合处理相关检查、质疑投诉。
3.在本项目为采购人提供服务(包括但不限于安装、维护、送货)的过程中，供应商做好安全施工保障，服务期间所发生的所有安全事故均由供应商自行承担全部责任。
4.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。
八、违约责任
如果任何一方未能按照本协议的规定执行，包括任意一方无故提前终止本协议，守约方有权要求违约方赔偿由此造成的全部损失。
九、不可抗事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因战争、洪灾、台风、地震等不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力事件影响期相同。
2.受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。
3.不可抗力事件延续    天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同
十、解决合同纠纷的方式
1.因服务的质量问题发生争议，由甲方或其指定的第三方机构进行质量鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同甲方住所地法院通过法律诉讼解决。

十一、合同生效及其他
1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。
2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同一式xx份，自双方签章之日起生效。甲方持有xx份，乙方持有xx份，具有同等法律效力。
	甲方：富顺县中医医院（盖章）
	乙方：（盖章）

	法定代表人（被授权人）：
	法定代表人（被授权人）：

	地址（住所）：富顺县东湖大道1801号 
	地址（住所）： 

	开户银行：四川富顺农村商业银行股份有限公司营业部 
	开户银行： 

	账号：11820120000037316 
	账号： 

	电话：0813-5197655 
	电话： 

	传真：
	传真： 

	签约日期：    年  月  日
	签约日期：     年    月     日


第十三章 附件（供应商报名登记表）
	项目编号(※）
	

	项目名称(※）
	

	单位名称(※）
	                                                      (加盖公章)

	单位地址(※）
	

	购买文件时间(※）
	

	包件号(※）
	

	联系人(※）
	

	单位固定电话
	

	经办人移动电话(※）
	

	单位传真
	

	电子邮箱(※）
	

	备    注
	1、※号为必填项；

2、采用邮购方式的供应商请将报名登记表电子版传至zggy_vip2@163.com，联系电话：0813-2627577。

3、无包件号填“/”


正本或副本





正本或副本










