富顺县中医医院2027年直购电服务采购项目

采购需求

一、供应商资格、资质性要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.参加本次招投标活动前的三年内未被国家企业信用信息公示系统列为严重违法失信企业名单。

3.特殊资格要求：投标人属于四川省能源局或四川电力交易中心有限公司公布的“关于同意售电公司纳入售电侧市场主体目录的函”的单位（公告内容包含投标人名称）。

二、项目概况

1.项目名称：富顺县中医医院2027年直购电服务采购项目

2.采购年限：2027年1月1日-2027年12月31日，共计1年。

3.采购预算：420万元（人民币大写：肆佰贰拾万元整）。本项目采购预算为采购人全年电网电费，包含：（市场交易电价+电费单价中除市场交易电价外的组成部分）*预估电量。

4.采购内容：本项目包括2027年富顺县中医医院直购电服务及电力运维免费服务（包含预试预检1次/年、季度巡检4次/年）。

5.预估电量：预估电量仅作为参考，以实际用电量为准，按照市场交易电价进行结算：

| 月份 | 户号：预估电量（兆瓦时） |  |  | 合计（兆瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5100288999652 | 5101046201387 | 5101204377862 |  |
| 1月 | 100 | 350 | 0.7 | 450.7 |
| 2月 | 90 | 300 | 0.4 | 390.4 |
| 3月 | 70 | 280 | 0.5 | 350.5 |
| 4月 | 55 | 280 | 0.2 | 335.2 |
| 5月 | 60 | 300 | 0.2 | 360.2 |
| 6月 | 85 | 500 | 0.3 | 585.3 |
| 7月 | 120 | 720 | 0.7 | 840.7 |
| 8月 | 120 | 760 | 0.9 | 880.9 |
| 9月 | 85 | 500 | 0.8 | 585.8 |
| 10月 | 55 | 320 | 0.3 | 375.3 |
| 11月 | 60 | 280 | 0.3 | 340.3 |
| 12月 | 90 | 300 | 0.7 | 390.7 |
| 合计 | 990 | 4890 | 6 | 5886 |

★三、服务要求

1.投标人须熟知直购电政策，向采购人提供购电代理交易服务，协助采购人申请办理直购电有关手续（协助办理过程中所产生的费用由投标人全部承担）。

2.向采购人提供月度、季度、年度用电数据分析服务，分析内容应体现直购电服务的经济效用（履约期内同等用电量情况下节省电费支出的具体数据及购电价格的组成数据），同时根据采购人历史用电行为特征 、用电需求等特点，从行业特点、客户价值、用电需求等方面进行分析，为采购人提供用电建议。均形成报告反馈至采购人。

3.向采购人提供交易规则、电价政策、电费补贴等政策咨询服务。

4.投标人须向采购人提供真实准确的有关电力直接交易的相关信息及资料，不得提供虚假的或误导性的信息。（提供承诺函，格式自拟）

5.依据四川电力市场有关交易规则及年度指导意见计算的偏差电量考核费由投标人全部承担。（提供承诺函，格式自拟）

6.供电保障：

（1）根据采购人单位作为医疗机构的特殊性质，全面开展高危及重要电安全隐患排查咨询。

（2）对采购人进行用电培训，做好停电事故应急预案，防止发生供电安全责任事故，提高安全用电管理水平，营造安全、稳定、和谐的供用电环境。

（3）通过分析电能量采集装置的实时数据，为采购人诊断电网运行的经济性，安全性。

7.后续服务：派遣电力工程师到采购人单位了解分析用电设备及其负荷，协助采购人管理部门做好用电负荷及电量预测。

8.电力运维服务（包含预试预检1次/年、季度巡检4次/年）：

（1）对采购人的变压器、高压柜、环网柜、电力电缆、接地系统等免费进行预试预检。

（2）对供电安全管理，加强装表接电、采集终端安装、用电检查等现场作业的安全管控提出合理建议。

- （3）服务清单（表格如下）：

| 序号 | 项目名称 | 检测保养描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 1.测量绕组直流电阻 2.变压器相位检测 3.绕组、铁芯绝缘测试 4.交流耐压试验 5.校核变压器接线组 6.变压器散热风机检查 7.温控仪高温报警检查 8.温控仪高温跳闸功能检查 9.变压器防护外罩壳、检修门检查 10.支撑绝缘瓷瓶、接地系统检查 11.比差测试 12.工频耐压试验 | 台 | 12 | 含三个配电室的绝缘器具（绝缘鞋，绝缘手套，试电笔，接地装置，安全帽等） |
| 2 | 高压柜 | 1.绝缘电阻 2.交流耐压 3.导电回路电阻 4.继保调试 5.断路器调试 6.避雷器调试 7.互感器调试 8.断路器分合闸测试 9.继电保护整组传动 10.继保精度测试 11.二次回路绝缘测试 | 套 | 3 | 调试 |
| 3 | 环网柜 | 1.绝缘电阻 2.交流耐压 3.导电回路电阻 4.避雷器调试 5.互感器调试 6.二次回路绝缘测试 | 套 | 3 | 调试 |
| 4 | 电力电缆 | 1.绝缘电阻测试 2.直流耐压试验 | 条 | 3 | 调试 |
| 5 | 接地系统 | 1.接地电阻测试 | 套 | 4 | 调试 |
| 服务要求：严格按照Q/GDW519-2010国家电网公司企业标准《配电网运行规程》和国家对电力运行维保的相关规定和规范标准对医院10KV变配电设施设备进行维护、保养，完成变配电年检预试1次并根据国家规范要求出具检测报告，每季度定期巡检，提供24小时应急服务及技术支持，期限1年。 |  |  |  |  |  |

★四、其他要求

1.在合同履约期内，若因政策变化导致电费结算办法或签约方式发生改变，则按照最新政策执行。若因政策变化导致原合同无法继续履约，则双方根据政策要求友好协商执行。

2.本招标文件中若有与相关法规有出入的，按照相关法规执行。 投标人应针对采购人行业特点和采购需求结合政策背景，分析项目实施中可能会发生的重点难点问题，并给出解决方案。

- 3.投标人需具有承担本项目的类似经验，并提供相关证明材料。

4.供应商需保持在四川省电力交易中心无不良记录。（提供承诺函，格式自拟）

5.违约责任：如因中标人工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。（提供承诺函，格式自拟）

★五、报价方式

- 1.联动价格:投标人须对市场交易电价的联动价格进行报价，保留整数。

| - 序号 | - 《购售电合同》相关内容 | 计量单位 | - 联动价格限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 全年联动价格比例β | % | - 5≦β≦10 |
| - 2 | - 全年售电公司批零收益分享基准 | 元/兆瓦时 | - ≦7 |
| - 3 | - 售电公司批零收益分享比例ε | % | - ε≧50 |

- 2.交易价格：

- （1）投标人须对市场交易电价的交易价格进行报价（下浮率），保留至小数点后两位数。电费单价中除市场交易电价以外的组成部分为不可竞争费用，严格按照政府相关部门政策执行。

- （2）各月分时段电量的交易价格，对应各月分水期交易价格，最高限价不超过国家基准电价。

| 序号 | 分水期 | 计量单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰水期（6-10月） | 元/兆瓦时 | 211.43 |
| 2 | 平水期（5月、11月） | 元/兆瓦时 | 333.84 |
| 3 | 枯水期（1-4月、12月） | 元/兆瓦时 | 415.63 |

★六、结算方式

- 每月据实结算。每月结算电价=每月实际到户结算电量（以供电公司计量点关口表计量的电量为准）*（市场交易电价+除市场交易电价外的电费组成部分）。合同履约期内，结算电价由采购人直接向电网企业缴纳上月电费，中标人的电价交易结算由电网企业与相应电力交易机构按相关规定另行完成。

六、商务条款

- 1.服务期限：2027年1月1日-2027年12月31日。

- 2.服务地点：富顺县中医医院指定地点。

- 3.现场踏勘：如需现场踏勘预试预检等电力运维服务，请于2026年6月10日上午10:00到富顺县中医医院同心院区后勤科统一进行现场勘察。联系人：洪老师18990072448。

备注：本采购需求基于前期初步市场调研，非最终招标采购需求，如认为存在异议或排他性内容，请以书面方式向院方提出。